## Slide 1
Hợp phần 8.7:
Các cơ hội tiết kiệm năng lượng điển hình trong dây chuyền chế biến thủy sản
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

## Slide 2: NỘI DUNG
Hệ thống, thiết bị nhà máy chế biến thủy sản
Nhóm giải pháp cho hệ thống cấp đông
Nhóm giải pháp cho kho lạnh, đá vẩy
Nhóm giải pháp cho máy nén lạnh
Nhóm giải pháp cho dàn ngưng
Nhóm giải pháp khác

## Slide 3
Các quá trình sử dụng năng lượng quan trọng nhất trong qui trình chế biến thủy sản đông lạnh bao gồm:
  Máy chế biến/sơ chế
  Hệ thống lạnh
  HVAC
  Nước nóng
  Bơm /Quạt
  Khí nén
  Chiếu sáng
1. HỆ THỐNG, THIẾT BỊ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

## Slide 4
Hệ thống lạnh chiếm 70% - 75% tổng điện năng tiêu thụ của nhà máy thuỷ sản.
Trong đó, hệ thống cấp đông là hệ thống tiêu thụ điện lớn, chiếm 35% đến 50%.
Chế biến Cá
Chế biến Tôm
1. HỆ THỐNG, THIẾT BỊ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

## Slide 5
1. HỆ THỐNG, THIẾT BỊ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Hệ thống lạnh của nhà máy gồm các máy nén lạnh, các thiết bị cấp đông (IQF, CF, ABF), kho, đá vẫy... Ngoài ra, hệ thống lạnh còn có dàn ngưng bay hơi (hoặc tháp giải nhiệt).
Môi chất lạnh sử dụng là NH3 hay R22.
Hệ thống liên hoàn và riêng lẻ. Đối với hệ thống lạnh liên hoàn, các máy nén này được chia làm 3 hệ : hệ - 45 oC, hệ -40 oC và -28 oC.
Notes: Theo Nghị định thư Montreal mà Việt Nam là một thành viên, môi chất lạnh R22 chỉ được sử dụng ở mức 2.5% sau năm 2030
Hầu hết các máy nén lạnh của hệ thống lạnh sử dụng môi chất R22 là các thiết bị đơn lẻ vì thế có thể đầu tư dần
Giảm từ 5 đến 10% hiệu suất của hệ thống lạnh dùng R22 ở nhiệt độ vận hành thấp (từ -28 to -45 0C) so với việc sử dụng hệ thống lạnh dùng NH3.

## Slide 6
Không vận hành kho lạnh, đá vẩy với thiết bị cấp đông trên cùng 1 nhiệt độ sôi
Tối ưu hoá áp suất bay hơi
Hạn chế các băng chuyền IQF chạy không tải, non tải.
Vận hành hợp lý các tủ đông
2. NHÓM GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG CẤP ĐÔNG

## Slide 7
a. Không vận hành kho lạnh / máy đá vảy ở cùng mức nhiệt độ sôi/bốc hơi thấp như IQF và các tải nhiệt độ thấp khác.
Tách nhóm hút thành 3 hệ thống: hệ thống -45°C, hệ thống -40°C và hệ thống -28°C.
=> Như vậy, mỗi hệ thống có thể chạy ở mức nhiệt độ bay hơi (Te) cao nhất có thể. Mỗi khi tăng +1 °C ở Te sẽ giúp giảm tiêu thụ năng lượng của máy nén khoảng 2–4%; việc tách tải thường cho phép các mạch nhiệt độ trung bình chạy ấm hơn +3–5 °C so với mạch nhiệt độ thấp.
Tiết kiệm khoảng 6–20% điện năng máy nén (kWh), tùy thuộc vào mức độ có thể nâng Te.
2. NHÓM GIẢI CHO HỆ THỐNG CẤP ĐÔNG

## Slide 8
Tối ưu hoá áp suất bay hơi
  Điểm nhiệt cài đặt của hệ thống IQF rất thấp (-42oC), tương đương nhiệt bay hơi của hệ thống lạnh là -45oC, trong khi nhiệt độ cần thiết ở tâm sản phẩm đông lạnh là -18oC
Giải pháp được đề xuất là tối ưu hoá áp suất bay hơi
  Tăng nhiệt độ cài đặt của hệ thống IQF ở mức -38oC thông qua việc cài đặt nhiệt độ dàn lạnh của hệ thống lạnh ở mức -41oC.
  Tăng tần suất xả băng IQF để duy trì nhiệt độ của buồng IQF ở mức -36  20C.
2. NHÓM GIẢI CHO HỆ THỐNG CẤP ĐÔNG
Quy tắc chung: 2–4% năng lượng trên +1 °C Te hoặc khoảng ~ 2% trên +1 psi áp suất hút.

## Slide 9
Mỗi 1oC tăng lên của nhiệt độ bay hơi, mức tiêu thụ năng lượng sẽ giảm 3%
Tăng nhiệt độ bay hơi từ -10 ºC đến -7 ºC bằng cách tăng qui mô dàn lạnh nhiều nhất ở mức có thể tiết kiệm được 9% lượng năng lượng tiêu thụ cho máy nén lạnh.
2. NHÓM GIẢI CHO HỆ THỐNG CẤP ĐÔNG

## Slide 10
2. NHÓM GIẢI CHO HỆ THỐNG CẤP ĐÔNG
c. Giới hạn băng tải IQF chạy không tải / tải thấp: Tránh vận hành tủ đông khi không có sản phẩm; giảm lưu lượng gió/quạt và tốc độ băng tải khi tải sản phẩm thấp (sử dụng biến tần – VFD, chế độ chờ). Các thử nghiệm trong bối cảnh cấp đông nhanh (blast/IQF) cho thấy việc điều khiển tốc độ quạt có thể giảm khoảng 10–22% tổng năng lượng tiêu thụ của phòng đông; theo định luật quạt, chạy ở 50% tốc độ ≈ giảm ~85% công suất quạt.
d. Vận hành tủ đông hợp lý (xả đá, cửa, điểm cài đặt, luồng khí): Tối ưu / rút ngắn thời gian xả đá, giữ cửa / rèm ngăn lạnh hoạt động hiệu quả, duy trì dàn lạnh / đường gió thông suốt, tinh chỉnh hệ thống điều khiển; bổ sung biến tần (VFD) khi khả thi. Hướng dẫn và dữ liệu thực tế cho thấy có thể tiết kiệm vận hành và bảo trì đáng kể; tối ưu hóa quá trình xả đá và các thực hành tốt nói chung thường mang lại mức tiết kiệm hai con số thấp.
Tiết kiệm ~5–15% (hoặc nhiều hơn nếu hệ thống ban đầu chưa được tối ưu).
Notes: hay đầu tư hầm tiền đông, tăng , giảm số lượng máy nén

## Slide 11
Quản lý việc sử dụng kho lạnh
Quản lý việc sắp xếp hang hóa trong kho lạnh
Chia nhỏ kho lạnh nếu hệ số đầy tải thấp
Sử dụng đèn LED
Ưu tiên xã đá vào giờ thấp điểm
Sản xuất nước lạnh thay cho sử dụng đá vẩy làm nước lạnh
Vận hành các cối đá vẫy vào giờ thấp điểm
Cấp nước lạnh vào cối đá vẩy
3. NHÓM GIẢI PHÁP CHO KHO LẠNH VÀ ĐÁ VẨY
Notes: kho lanh chiem 8 -10%

## Slide 12
Quản lý việc sử dụng kho lạnh:
  Đóng cửa kho khi không có người hay xe đi qua.
  Lắp cửa tự động, tiềm năng tiết kiệm vào khoảng 10% - 15% tổng điện năng tiêu thụ của kho lạnh
3. NHÓM GIẢI PHÁP CHO KHO LẠNH VÀ ĐÁ VẨY
Notes: kho lanh chiem 8 -10%

## Slide 13
b. Tối ưu hóa việc sắp xếp hàng hóa (FIFO, lưu trữ nhỏ gọn): Cải thiện việc sử dụng không gian, giảm thiểu việc mở cửa và giảm tải nhiệt. ~ 20% khả năng giảm tải làm mát từ cách bố trí được cải thiện và ít chu kỳ cửa hơn
3. NHÓM GIẢI PHÁP CHO KHO LẠNH VÀ ĐÁ VẪY
Notes: kho lanh chiem 8 -10%

## Slide 14
Chia kho lạnh nếu hệ số tải đầy thấp: Tách biệt các vùng nhiệt độ thấp và trung bình để chỉ các phần cần thiết mới hoạt động. Kết hợp với các cải tiến sử dụng, thường tiết kiệm được 15–30%. Chuyển sang chiếu sáng LED: Thay thế các hệ thống chiếu sáng thông thường trong kho lạnh, làm tăng thêm nhiệt hoặc yêu cầu làm mát thêm Tiết kiệm năng lượng chiếu sáng 70–80%; cũng giảm tải làm mát do tỏa nhiệt thấp hơn
3. NHÓM GIẢI PHÁP CHO KHO LẠNH VÀ ĐÁ VẨY
Notes: -22 oC, kho lanh chiem 8 -10%
Các nhà máy cá thường chế biến đến 3 giờ
LED giam tải lạnh

## Slide 15
3. NHÓM GIẢI PHÁP CHO KHO LẠNH VÀ ĐÁ VẨY
e. Ưu tiên đá / cá đóng băng trong giờ thấp điểm. Tiến hành các hoạt động sử dụng nhiều năng lượng trong thời gian điện rẻ hơn hoặc khi có nhiều tải lưu trữ hơn. = > giảm ~ 10–20% chi phí năng lượng đỉnh thông qua chuyển tải
Nước lạnh được tạo ra bằng cách đặt đá vảy vào bể chứa nước. Thông thường, COP của hệ thống Chiller sẽ thấp hơn so với hệ thống Chiller (nhiệt độ bay hơi của môi trường trong hệ thống Chiller thấp hơn). Do đó, việc sản xuất nước lạnh có đá vảy sẽ kém hiệu quả hơn so với vận hành hệ thống Chiller. Nhu cầu nước lạnh của nhà máy khoảng 60 m3/ngày đêm, nhiệt độ nước cấp là 27oC, nhiệt độ nước lạnh là 5 oC. Trong trường hợp này, nhà máy tiết kiệm được một năm 266 triệu đồng cho việc sản xuất đá vảy. Tiết kiệm chi phí càng cao khi nhu cầu nước lạnh của nhà máy lớn hơn.

## Slide 16
3. NHÓM GIẢI PHÁP CHO KHO LẠNH VÀ ĐÁ VẪY
f. Sản xuất nước lạnh thay vì đá vảy:
Sử dụng bể chứa nước lạnh hoặc hệ thống glycol lạnh thay cho đá vảy vốn tiêu tốn nhiều năng lượng, có chi phí sản xuất và bảo quản cao.
=> Mức tiết kiệm năng lượng khác nhau, nhưng các hệ thống lai (hybrid) có thể cải thiện hiệu suất nhiệt tổng thể trên 10%.
g. Vận hành cối xay đá vào giờ thấp điểm:
Chuyển hoạt động nghiền/trộn sang giờ thấp điểm để giảm giá điện và tải nhiệt trong giờ cao điểm.
=> Giảm 5–10% chi phí năng lượng nhờ tối ưu thời gian vận hành.
h. Sử dụng nước lạnh cấp cho cối xay đá:
Cấp nước lạnh trực tiếp cho nhu cầu làm mát thay vì sản xuất hoặc sử dụng đá vảy.
=> Tiết kiệm khoảng 10–15% năng lượng nhờ giảm tiêu thụ cơ học và năng lượng bơm so với quá trình sản xuất và xử lý đá.

## Slide 17
4. NHÓM GIẢI PHÁP CHO MÁY NÉN LẠNH
Lắp biến tần cho máy nén trong trường hợp cần thiết.
Thay máy nén có hiệu suất thấp bằng máy nén có hiệu suất cao hơn.
Không để các máy nén chạy non tải

## Slide 18
4. NHÓM GIẢI PHÁP CHO MÁY NÉN LẠNH
Lắp biến tần cho máy nén trong trường hợp cần thiết:
  Hệ thống lạnh hiện có đã cũ và được lắp hệ thống điều khiển bằng tay.
  Hệ thống lạnh đã thay đổi so với thiết kế ban đầu (nhiều tổ máy nén lạnh hơn).
  Máy nén lạnh được điều khiển tắt/bật hoặc điều khiển bằng tay
  Máy nén lạnh trục vít được vận hành non tải (thường xấp xỉ. 60 – 80% công suất)
  Áp suất đẩy/và hút cố định được áp dụng.

## Slide 19
Mức tiêu thụ năng lượng vẫn tương đối cao khi điều chỉnh công suất ví dụ ở mức 50%:
Điều khiển van trượt: 71% công suất tiêu thụ
Điều khiển VFD: 56%
Hiệu suất lý tưởng: 50%
So sánh mức tiêu thụ năng lượng của các biện pháp điều khiển khác nhau (cho máy nén lạnh trục vít)
4. NHÓM GIẢI PHÁP CHO MÁY NÉN LẠNH
30–50%, theo dữ liệu ngành về biến tần so với máy nén thông thường

## Slide 20
Thay máy nén có hiệu suất thấp bằng máy nén có hiệu suất cao hơn
  Giải pháp đầu tư lớn nhất trong các nhà máy cấp đông thủy sản là cải tạo hệ thống lạnh bằng cách thay thế các máy nén lạnh Piston bằng các máy nén trục vít. Suất đầu tư của giải pháp này là khoảng 150.000 USD/máy cho máy nén có công suất 250 kW. Thời gian hoàn vốn là khoảng 5 -7 năm => Tiết kiệm máy nén cấp hệ thống ước tính khoảng 10–15%
4. NHÓM GIẢI PHÁP CHO MÁY NÉN LẠNH

## Slide 21
Không để các máy nén chạy non tải: Vận hành các tổ máy nén theo số lượng thiết bị cấp động vận hành
  Hiệu suất năng lượng của máy nén (loại máy nén kiểu trục vít) có thể giảm 20- 30% khi vận hành ở chế độ non tải
4. NHÓM GIẢI PHÁP CHO MÁY NÉN LẠNH
Notes: Thiết bị làm lạnh đã thay đổi so với thiết kế ban đầu (nhiều tổ máy hơn)

## Slide 22
5. NHÓM GIẢI PHÁP CHO DÀN NGƯNG
Lắp thêm van điện từ xả khí không ngưng lần lượt từng dàn ngưng nhằm giảm áp suất ngưng, giảm lượng điện tiêu thụ của máy nén.
  Mức tiết kiệm đạt xấp xỉ 3 – 6% cho máy nén lạnh
  Mỗi 1°C tăng lên trong áp suất ngưng :
    1% công suất lạnh giảm
    3% COP thấp hơn

## Slide 23
Lắp thêm thiết bị tách khí, tách nước cho hệ thống lạnh: Rất nhiều hệ thống lạnh trong các dây chuyền chế biến thủy sản đông lạnh rất ít được bảo trì. Do vậy, có thể có hỏng hóc do nước có trong dung dịch NH3:
  Tăng mức tiêu thụ năng lượng
  Giảm công suất làm lạnh
  Áp suất dàn bay hơi thấp hơn ở cùng 1 nhiệt độ
  Rò rỉ do roăng hình O và roăng khác bị dễ vỡ
  Sự hao mòn của van và thiết bị điều khiển
5. NHÓM GIẢI PHÁP CHO DÀN NGƯNG
Tiết kiệm ~ 10–15% năng lượng và cải thiện hiệu suất và độ tin cậy tổng thể của hệ thống
Notes: Cứ mỗi 1% nước có trong môi chất lạnh NH3, năng suất lạnh suy giảm đi 2% và điện năng tiêu thụ tăng thêm 1%.

## Slide 24
Chuyển đổi một số thiết bị lạnh sử dụng môi chất R22 sang NH3.
  Theo Nghị định thư Montreal mà Việt Nam là một thành viên, môi chất lạnh R22 chỉ được sử dụng ở mức 2.5% sau năm 2030.
  Hầu hết các máy nén lạnh của hệ thống lạnh sử dụng môi chất R22 là các thiết bị đơn lẻ vì thế có thể đầu tư dần
  Giảm từ 5 đến 10% hiệu suất của hệ thống lạnh dùng R22 ở nhiệt độ vận hành thấp (từ -28 to -45 0C) so với việc sử dụng hệ thống lạnh dùng NH3.
6. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

## Slide 25
Thay thế đèn huỳnh quang (T8-chấn lưu từ ) bằng đèn chiếu sáng hiệu suất cao (LED / Đèn T5)
Chủng loại | Công suất | % Tiết kiệm
Đèn T8 + chấn lưu sắt từ | 46 W | -
Đèn T5 + chấn lưu điện tử | 28 W | 39%
LED | 19 W | 59%
170,000 VND/bóng
Thời gian hoàn vốn trong vòng 1.5 năm
250,000 VND/bóng
Thời gian hoàn vốn trong 3 năm
6. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

## Slide 26
Xử lý nước thải: Lắp bộ đầu dò DO (nồng độ oxy hòa tan) và biến tần cho bơm thổi khí để điều khiển việc cấp khí cho bể hiếu khí => Tiết kiệm năng lượng khoảng 10%
6. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC
Notes: Nếu có không khí trong hệ thống, thì nó chiếm chỗ trong dàn ngưng tụ, làm giảm hiệu quả
trao đổi nhiệt bề mặt.
Kim đồng hồ rung mạnh, áp suất ngưng tụ cao bất thường

## Slide 27
Nước nóng năng lượng mặt trời: sản xuất nước nóng = > thấp hơn 50–80% so với lò sưởi điện
Thu hồi nhiệt từ Gas nóng: Thu hồi nhiệt thải từ hệ thống lạnh để sản xuất nước nóng cho khâu rửa thủy sản. Lợi ích của việc thu hồi nhiệt thải có thể giúp sản xuất nước nóng với chi phí năng lượng thấp, đồng thời giảm tải nhiệt thừa cho dàn ngưng, vì thế giúp hệ thống lạnh vận hành hiệu quả hơn => Giảm khoảng hơn 10% năng lượng hệ thống
6. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC
Notes: Nếu có không khí trong hệ thống, thì nó chiếm chỗ trong dàn ngưng tụ, làm giảm hiệu quả
trao đổi nhiệt bề mặt.
Kim đồng hồ rung mạnh, áp suất ngưng tụ cao bất thường

## Slide 28
Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng
Lợi ích của hệ thống quản lý năng lượng:
Giảm chi phí năng lượng
Tăng công suất sản xuất và
chất lượng sản phẩm
Nâng cao khả năng cạnh tranh
Cải thiện môi trường và độ an toàn
Quảng bá hình ảnh
Giảm phát thải khí nhà kính
Tuân thủ luật pháp
Chu kỳ năng lượng từ hiệu quả năng lượng với một hệ thống quản lý năng lượng bền vững
6. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

## Slide 29: Trao đổi thảo luận
Các học viên làm việc theo nhóm, trao đổi về:
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng có thể ứng dụng tại doanh nghiệp
Đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng khác
Thời gian: 15 phút

## Slide 30
THANK YOU