## Slide 1: TRAINING PROGRAMME FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES
Technical staffs
Module 12.1:
Energy Efficiency in PUMP & FAN

## Slide 2: CONTENT
Overview of pumps/fans
Selection of pumps/fans
Efficient pump pairing
Adjusting pump/fan capacity
Optimization of distribution systems
2
Notes: 2

## Slide 3
3
1. OVERVIEW
Notes: 3

## Slide 4: PUMP SYSTEM
Simple pump system
Sankey diagram
Electricity generation from source 100%
Transmission and distribution loss 8%
Electric motor loss 4.5%
Drive loss 3.5%
Pump loss 2.5%
Valve loss 7.0%
Pipeline loss 2.5%
Leakage loss 2%
Useful energy 70%
Notes: Nhấn mạnh biểu đồ này chỉ tham khảo. Trong các trường hợp khác nhau giá trị các tổn thất sẽ khác nhau.
Trong phần này sẽ giới thiệu các giải pháp TKNL nhằm giảm tổn thất bơm, tổn thất van, tổn thất đường ống và tổn thất rò rỉ.
Chú giải hình:
1. Van một chiều; 2. Bơm nước; 3. Van điều chỉnh; 4. Đường ống; 5. Đầu nối;
6. Bình lọc; 7. Van an toàn; 8. Bình chứa; 9. Ống nối; 10. Van xả đáy.

## Slide 5
Classification
Volume pumps: low flow rate, high pressure
  Piston, Gear, Screw, Roto
Impeller pumps: high flow rate, low pressure
  Centrifugal, Axial
Basic parameters
H - Pressure (m)
H = HSuction + HDischarge
Q - Flow (m3/s)
N - Power (kW)
N = QH/102
Where:
 - Density (kg/m3), (Water density is 995.7 kg/m3 at 30oC, 992.2 kg/m3 at 40oC)
η - Pump efficiency (0.7 – 0.85)
PUMP SYSTEM
Notes: Nhấn mạnh ở đây chỉ quan tâm đến bơm ly tâm vì thường gặp trong công nghiệp
- Cột áp: chênh lệch năng lượng đơn vị của dòng lưu chất ở trước và sau máy
Xác định Cột áp bơm: H = (P2 – P1)/
Với: P1 = Pa – p1
P2 = Pa + p2
- Lưu lượng (năng suất): lượng môi chất chuyển động qua máy trong một đơn vị thời gian. Có nhiều đơn vị lưu lượng khác nhau, trong khóa học này sử dụng hệ đơn vị SI: m3/s
- Công suất: là công tiêu hao để tạo ra lưu lượng Q và chiều cao áp lực H. Công suất N ở đây được hiểu là công suất trên trục bơm. Tuy nhiên do bơm được truyền động từ máy công tác nên nếu xét NL tiêu thụ thì phải tính đến hiệu suất tại máy công tác. Ví dụ: nếu bơm được truyền động bằng động cơ điện thì phải xét đến hiệu suất động cơ điện, từ đó có công suất tiêu thụ điện cho bơm.
Đổi đơn vị: J = W.s = N.m
- Hiệu suất: là tỉ số giữa công suất có ích và công suất bơm

## Slide 6
Basic characteristics corresponding to a specified rotational speed n(v/p) = const
Overall characteristics
PUMP CHARACTERISTICS
H
n
ni+1
ni
n2
n1
η1
η2
η3
η4
η4
η3
η2
η1
Q
H

P
HCK
N(kW)
N
(n)
0
0
h (%)
H
(
m
)
Q
(
m3/s
)
Notes: Đường đặc tính cơ bản thể hiện mối quan hệ giữa cột áp (H) và lưu lượng (Q) của bơm.
Vẽ các đường đặc tính bằng phương pháp tính toán lý thuyết thường cho kết quả không chính xác do không thể tính toán hết các tổn thất trong bơm. Trong thực tế các nhà sản xuất thường xác định đặc tính cơ bản bằng phương pháp thực nghiệm.
Do đó đường đặc tính cơ bản thực nghiệm thường có trong tài liệu kỹ thuật đi kèm bơm.
Tương tự, ngoài đặc tính cơ bản (H-Q) còn có các đặc tính công suất (N-Q), đặc tính hiệu suất (-Q) thể hiện quan hệ giữa công suất và hiệu suất bơm tại các lưu lượng khác nhau.
Ghi chú: ngoài ra còn có đặc tính cột áp chân không cho phép [HCK] là cột áp hút cho phép tối đa của bơm nhằm tránh hiện tượng xâm thực bơm (hiện tượng xâm thực bơm: khi cột áp hút lớn hơn [HCK] sẽ sinh ra các bọt khí đi vào bơm, các bọt khí vào vùng áp suất lớn sẽ ngưng tụ đột ngột gây rỗ bề mặt kim lọai trong bơm  giảm hiệu suất và tuổi thọ bơm).
Đặc tính tổng hợp thể hiện các đường đặc tính cơ bản ở các vận tốc bơm khác nhau và các đường đẳng hiệu suất (hình quả trứng). Đặc tính này cho phép xác định sự thay đổi hiệu suất khi vận tốc bơm thay đổi. Khi tăng hay giảm vận tốc bơm so với vận tốc định mức thì hiệu suất bơm đều giảm.
6

## Slide 7: VENTILATION FAN
Basic parameters
Δp - Pressure differential (Pa)
Q - Flow(m3/s)
N - Power (kW)
N = Q*Δp /1000
Where:
 - Efficiency (<0.85). The higher the pressure differential, the lower the efficiency.
pmt
p1
p2
Classification
- Axial fan: high flow rate, low pressure.
- Centrifugal fan: low flow rate, high pressure (typically Δp < 0.2 bar (20,000 Pa).
Notes: Nhấn mạnh ở đây chỉ quan tâm quạt ly tâm vì thường gặp trong công nghiệp .
Ghi chú đổi đơn vị:
1 bar = 100.000 Pa = 100.000 N/m2
Phân loại quạt:
Thấp áp: Δp ≤ 1000 (pa),
Trung áp: Δp =1000 ÷ 3000 (pa),
Cao áp: Δp = 3000 ÷ 200000(pa)
Áp suất dư ở đầu đẩy quạt thường không quá 0,15bar nên một cách tương đối có thể bỏ qua ảnh hưởng nén của chất lưu (không khí). Như vậy, về mặt nguyên lý làm việc có thể coi quạt và bơm gần như nhau, tức những lý thuyết cơ bản của bơm đều có thể ứng dụng cho quạt.

## Slide 8: FAN CHARACTERISTICS
Basic characteristics (n=const)
Overall characteristics
ω1
ω2
ωi
ωi+1
ωn-1
ωn
η1
η2
ηi
η1
η2
Δp
Q
H

P
HCK
N(kW)
N
(n)
0
0
h (%)
p(Pa)
Q
(
m3/s
)
Notes: Giải thích như ở slide đặc tính bơm.

## Slide 9: ENERGY SAVING OPPORTUNITIES IN PUMP/FAN SYSTEMS
Design/Investment: Choose high-efficiency pumps/fans that match requirements; use effective methods to adjust energy performance; optimize pipeline design.
Installation: Ensure technical specifications of pumps/fans during installation.
Operation: Ensure operational parameters are within permissible limits and achieve high efficiency.
Maintenance: Ensure maintenance procedures include filter cleaning and leakage prevention.

## Slide 10
Opportunity for improvement | Potential savings
Variable Frequency Drive (VFD) | 20% – 60%
Optimize the piping system | 10% – 25%
Periodic maintenance and alignment | 5% – 15%
Replace high efficiency motor (IE3/IE4) | 2% – 10%
Intelligent control (PID, SCADA...) | 5% – 15%
ENERGY SAVING OPPORTUNITIES IN PUMP/FAN SYSTEMS

## Slide 11
Application of Variable Speed Drive/Variable Frequency Drive
Savings potential: 20%–60%
Principle: Power is proportional to the cube of the rotational speed (P ∝ N³) → reduce speed → big savings.
Application: Exhaust/circulation fan, cooling water pump, water supply pump, wastewater treatment pump.
2. Optimize system design
Common problems:
  Oversized pump/fan
  Pipes and air ducts with large pressure loss
  Use a regulator valve instead of a flow regulator properly
Solution:
  Recalculate actual needs → choose the right size
  Optimize cross-section, reduce bends, shorten pipes
ENERGY SAVING OPPORTUNITIES IN PUMP/FAN SYSTEMS

## Slide 12
3. Proper maintenance and operation
Impact: Reduces energy consumption by 5%–15%
Measure:
  Pump/fan impeller cleaning
  Bearing maintenance, shaft alignment
  Vibration/Yaw Reduction
  Maintain air filter, water filter, avoid clogging
4. Replace high performance equipment
Savings potential: 2%–10%
Example:
  Motors from IE1/IE2 → IE3/IE4
  Aerodynamically optimized impeller/fan
  Using magnetic pump, 2-way centrifugal fan, EC (Electronically Commutated) fan
ENERGY SAVING OPPORTUNITIES IN PUMP/FAN SYSTEMS

## Slide 13
5. Automation & Smart Control
Effective: Save energy + improve reliability
Giải pháp:
  Flow sensor, pressure → PID control
  SCADA/BMS Integration
  Real-time data analysis system
6. Energy recovery (in large fan system)
For fans with high moment of inertia: use VFD that can return energy to the grid when braking → save more.
ENERGY SAVING OPPORTUNITIES IN PUMP/FAN SYSTEMS

## Slide 14
14
2. SELECTING PUMPS/FANS
Notes: 14

## Slide 15: DETERMINING THE OPERATING POINT OF PUMPS/FANS
Selecting operating point A within the high-efficiency zone
(n)
H
Ho
Ƞ
QA
HA
H
Q
Ƞmax
Stable zone
Unstable zone
Operating Point A
Notes: Điểm làm việc A của bơm/quạt phụ thuộc vào hệ thống đường ống: là điểm giao nhau giữa đường đặc tính H của bơm và đường đặc tính Hô của ống (của hệ thống).
Để xác định điểm làm vệc cần phải biết đường đặc tính ống.
Đặc tính ống (Hô) thể hiện mối quan hệ giữa lưu lượng và trở lực gây ra trên ống.
Phương pháp xác định đường Hô bằng thực nghiệm:
  Xác định cột áp bơm bằng chân không kế và áp kế đặt trước và sau bơm.
  Xác định lưu lượng qua bơm bằng lưu lượng kế.
  Thay đổi tốc độ quay bơm từ không đến tốc độ định mức, ghi nhận lại giá trị cột áp và lưu lượng tại các tốc độ khác nhau, từ đó vẽ được đặc tính ống.
Thực tế không cần xác định tòan bộ đuờng đặc tính ống, mà mục đích là xác định điểm làm việc A: Khi đã có đường đặc tính cơ bản thì nếu biết 1 trong 2 thông số cột áp hoặc lưu lượng sẽ xác định được điểm A và từ đó suy ra các thông số còn lại.
Đánh giá điểm làm việc của bơm:
  Một hệ thống hiệu quả phải có điểm làm việc A nằm trong vùng có hiệu suất cao.
  Sau khi xác định điểm làm việc có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của bơm, cụ thể nếu hiệu suất bơm  nằm ngoài giá trị max + 7% (hoặc  < 0,8max) thì bơm sẽ hoạt động ngoài vùng tối ưu và càng xa vùng này bơm hoạt động càng kém hiệu quả.
Lưu ý: Việc thay đổi đường ống trong hệ thống xảy ra khá thường xuyên (ví dụ dùng các van điều chỉnh) thì đường đặc tính ống sẽ thay đổi. Khi này điểm A sẽ thay đổi theo tương ứng.
15

## Slide 16: USING HIGH-EFFICIENCY PUMPS/FANS
A
(n)
H1
Ho
Ƞ1
QA
HA
H
Q
Ƞ = 0.6
N1 = 11
Pump 1
N
A’
(n)
H2
Ho
Ƞ2
QA’ = QA
HA’ = HA
H
Q
Ƞ = 0.8
N2 = ???
Pump 2
8.25
N
- Two pumps with different characteristics
- Same pipeline characteristics
Notes: Tình huống đặt ra: Hai bơm khác nhau (có đặc tính bơm, đặc tính công suất, đặc tính hiệu suất khác nhau) đặt trong cùng HT ống (đặc tính ống không đổi) với yêu cầu cùng cung cấp lưu lượng Q và cột áp H.
Cách tính tiết kiệm:
  Trường hợp 1 (hình 1): bơm 1 có điểm làm việc A, có
    N1 = 11 kW
    1 = 0.6.
  Trường hợp 2 (hình 2): thay thế bằng bơm 2 có điểm làm việc A’, có
    2 = 0.8,
    Công suất bơm 2 khi này là N2 = N1 * (1/2) = 8.25 kW
  Như vậy khi  tăng 33% (=(0.8-0.6)/0.6) thì công suất bơm giảm 25% (=(11-8.25)/11).
  Năng lượng tiết kiệm tương ứng = (N1 – N2) x thời gian vận hành.
16

## Slide 17
17
3. EFFECTIVE PUMP PAIRING
Notes: 17

## Slide 18: PARALLEL PUMPING/FANNING
Should couple pumps/fans with similar characteristics
It is possible to couple pumps/fans with different characteristics, but caution should be taken regarding cavitation and avoiding vibrations due to hydraulic impacts, as well as stabilizing fans prone to instability
Parallel operation to increase flow rate.
H = H1 = H2
Q = Q1 + Q2
B
A
QA
Q
H
H1
H2
Ho
H
HA
C
Pump 1
Pump 2
Notes: Khi H >= HB cả 2 bơm đều làm việc nhưng lưu lượng HT chỉ bằng lưu lượng của bơm 2, lưu lượng bơm 1 bằng không. Nói cách khác mặc dù cả 2 bơm đều làm việc nhưng bơm 1 có lưu lượng bằng không, như vậy bơm 2 đã “thổi dạt” bơm 1.
(Khi đường H1 quá thấp hoặc Hô quá dốc thì Hô sẽ không cắt đường đặc tính chung)
Cần ghép các bơm có đặc tính giống nhau hoặc gần giống nhau nhằm tránh trường hợp khi H >= HB và đơn giản hóa việc điều chỉnh HT.
Ghép bơm song song có hiệu quả lớn khi đường đặc tính thoải (độ dốc nhỏ) và đặc tính ống không dốc lắm. Do đó nên ứng dụng phương pháp ghép song song trong các HT cần có cột áp thay đổi ít, nhưng lưu lượng thay đổi nhiều.

## Slide 19: SERIES COUPLING OF PUMPS/FANS
You can series couple two different pumps/fans, but ensure that the discharge pressure of pump 1 is suitable for pump 2.
Avoid operating with only one pump/fan.
Series coupling to increase pressure head.
Q = Q1 = Q2
H = H1+ H2
B
A
QA
Q
H
H1= H2
H
Ho
HA
Ho1
QB
Pump 1
Pump 2
Notes: Khi QA > QB (lưu lượng bơm 1) (bên phải điểm B): trường hợp này bơm 1 không đủ khả năng đẩy được lưu lượng QA lên cho bơm 2 mà cần sự giúp sức của bơm 2. Nếu điểm A dịch sang phải điểm B quá nhiều (QA >> QB) sẽ xảy ra hiện tượng xâm thực gây hại và giảm hiệu suất bơm 2 và làm bơm 1 dễ bị quá tải.
Khi QA < QB (bên trái điểm B): lúc này bơm 2 hút lưu chất có áp suất dư  Nên thiết lập trạng thái làm việc này.
Tránh trường hợp chỉ vận hành 1 bơm: nếu đặc tính ống chung HÔ nằm trên đặc tính của bơm H1,2 thì cột áp bơm không đủ thắng trở lực đường ống nên lưu lượng nước bằng không.

## Slide 20
20
4. ADJUSTING THE CAPACITY OF PUMPS/FANS
Notes: 20

## Slide 21: COMMON METHODS FOR ADJUSTING THE CAPACITY OF PUMPS AND FANS
Adjusting pipeline characteristics using valves (while maintaining pump characteristics)
6.4
A
C
B
B
C
A
Advantages:
  Cost-effective
  Easy installation
  Stepless adjustment
Disadvantages:
  Energy loss
Flow control valve
Bypass valve
Notes: Trong công nghiệp sử dụng nhiều phương pháp từ đơn giản đến phức tạp để điều chỉnh lưu lượng. Các phương pháp điều chỉnh lưu lượng thường được sử dụng: van tiết lưu, van by-pass, đóng-mở (on-off) bơm, sử dụng biến tần.
Phương pháp Tiết lưu:
Tại điểm làm việc ban đầu A với lưu lượng Qa và cột áp Ha: Khi đóng bớt cửa van một khoảng nào đó sẽ làm gia tăng trở lực đi qua van (gia tăng tổn thất qua van), do đó đặc tính ống sẽ có độ dốc cao hơn và ở trạng thái cân bằng đặc tính ống cắt đặc tính bơm ở điểm làm việc mới B có lưu lượng mới Qb đáp ứng yêu cầu và cột áp Hb (>Ha). Tuy nhiên do trở lực qua van làm cho áp suất điểm C sau van (áp suất lưu chất sau van) chỉ là Hc, hiệu số (Hb-Hc) chính là tổn thất qua van (nguyên nhân gây tổn thất năng lượng).
Mức độ tổn thất theo tình huống ví dụ minh họa
P = 7x12.7 – 7x6.4 = 44
%P = (7x12.7 – 7x6.4)/ 7x12.7 = 49.5%
Phương pháp Bypass:
Tại điểm làm việc ban đầu A với lưu lượng Qa và cột áp Ha: Khi mở thêm cửa van một khoảng nào đó sẽ làm giảm độ chênh áp suất trước và sau bơm (phía ống hút và ống đẩy)(Hb<Ha) do đó làm tăng lưu lượng qua bơm (Qb>Qa), tức điểm làm việc mới của bơm là điểm B. Tuy nhiên phần lưu lượng (Qb-Qc) lại được tuần hoàn trở lại đầu hút của bơm (nguyên nhân gây tổn thất năng lượng) và chỉ có phần lưu lượng Qc(<Qa<Qb) là thực sự lưu chuyển trong đường ống (đáp ứng yêu cầu giảm lưu lượng).
ví dụ minh họa:
  P = 6.6x12.4 – 6.6x7 = 35.6
  %P = (35.6/82)x100% = 43.5%

## Slide 22: Adjusting the capacity of pumps/fans to achieve high efficiency using a variable frequency drive
Adjusting pump characteristics (while maintaining pipeline characteristics)
High energy efficiency
PRESSURE SENSOR
Notes: Phương pháp này thường dùng thay thế cho phương pháp dùng van tiết lưu hoặc van by-pass. Việc điều chỉnh lưu lượng và áp suất được thực hiện bằng cách thay đổi đặc tính bơm trong khi đặc tính ống không đổi. Hình trên cho thấy, so với điểm A, điểm C ứng với vận tốc bơm thấp hơn điểm A cũng sẽ có lưu lượng và cột áp thấp hơn và đáp ứng được nhu cầu cần thiết. Phương pháp này mang lại hiệu quả NL cao do tránh các tổn thất do tiết lưu hoặc bypass. Khả năng tiết kiệm NL đạt được cao do quan hệ mũ 3 giữa công suất và tốc độ.
Để thay đổi tốc độ bơm có thể thực hiện bằng nhiều cách: dùng động cơ DC, dùng động cơ điện có nhiều cấp tốc độ (thay đổi tốc độ bằng cặp cực), dùng động cơ VS, dùng bộ biến tần,… Trong đó xu hướng dùng bộ biến tần ngày càng được ứng dụng rộng rãi do nhiều ưu điểm: tiết kiệm NL, khả năng điều khiển đa dạng linh hoạt, khả năng tự động hóa cao, khả năng bảo vệ (cho thiết bị và động cơ) tốt, tương đối dễ lắp đặt, độ bền khá cao, giá thành ngày càng hạ,…

## Slide 23: Adjusting the capacity of pumps/fans to achieve high efficiency using a variable frequency drive
Notes: Phương pháp này thường dùng thay thế cho phương pháp dùng van tiết lưu hoặc van by-pass. Việc điều chỉnh lưu lượng và áp suất được thực hiện bằng cách thay đổi đặc tính bơm trong khi đặc tính ống không đổi. Hình trên cho thấy, so với điểm A, điểm C ứng với vận tốc bơm thấp hơn điểm A cũng sẽ có lưu lượng và cột áp thấp hơn và đáp ứng được nhu cầu cần thiết. Phương pháp này mang lại hiệu quả NL cao do tránh các tổn thất do tiết lưu hoặc bypass. Khả năng tiết kiệm NL đạt được cao do quan hệ mũ 3 giữa công suất và tốc độ.
Để thay đổi tốc độ bơm có thể thực hiện bằng nhiều cách: dùng động cơ DC, dùng động cơ điện có nhiều cấp tốc độ (thay đổi tốc độ bằng cặp cực), dùng động cơ VS, dùng bộ biến tần,… Trong đó xu hướng dùng bộ biến tần ngày càng được ứng dụng rộng rãi do nhiều ưu điểm: tiết kiệm NL, khả năng điều khiển đa dạng linh hoạt, khả năng tự động hóa cao, khả năng bảo vệ (cho thiết bị và động cơ) tốt, tương đối dễ lắp đặt, độ bền khá cao, giá thành ngày càng hạ,…

## Slide 24
5. OPTIMIZING PIPELINE SYSTEMS AND ACCESSORIES
Notes: 24

## Slide 25
Use pipes of appropriate diameter
  (ΔP1/ ΔP2) =(V1/V2)2
Use long bends instead of sharp bends.
Use Y instead of T.
Reduce altitude.
Note that the suction pressure is within the allowable limit.
25
OPTIMIZE PIPING AND FITTINGS SYSTEMS
Notes: Tổn thất đường ống tỷ lệ bậc 2 với tốc độ lưu chất trong ống.
Khi lựa chọn đường kính ống nên cân nhắc chi phí đầu tư ống và chi phí do tổn thất năng lượng.
Lưu ý cho Giảng viên: nên tìm hiểu và cung cấp cho học viên thông số kích thước ống khuyến nghị tương ứng với mức lưu lượng/ cột áp yêu cầu (có thể tham khảo thông số khuyến nghị của các nhà sản xuất)
25

## Slide 26
A centrifugal fan system, including a separator and cyclone, operating in a tobacco plant.
A damper is installed at the inlet of the fan, downstream of the cyclone
The pressure loss across the damper has been determined to be approximately 30 mmH2O.
EXAMPLE 1
Air panel filter
-85 mmWC
Separator unit
Cyclon
Damper closed 20%
-340 mmWC
-310
mmWC
85 mmWC
Bag filter
Air valve
Notes: Tổn thất đường ống tỷ lệ bậc 2 với tốc độ lưu chất trong ống.
Khi lựa chọn đường kính ống nên cân nhắc chi phí đầu tư ống và chi phí do tổn thất năng lượng.
Lưu ý cho Giảng viên: nên tìm hiểu và cung cấp cho học viên thông số kích thước ống khuyến nghị tương ứng với mức lưu lượng/ cột áp yêu cầu (có thể tham khảo thông số khuyến nghị của các nhà sản xuất)
26

## Slide 27
Solution:
Install inverter for fan
Open the shield 100%
Adjust the inverter to reduce the fan speed to meet the required operating conditions
27
Time | Heat load (%) | Fan motor speed (% of max)
00:00 - 03:00 | 40% | 50%
03:00 - 06:00 | 35% | 47%
06:00 - 09:00 | 60% | 70%
09:00 - 12:00 | 80% | 85%
12:00 - 15:00 | 100% | 100%
15:00 - 18:00 | 85% | 90%
18:00 - 21:00 | 65% | 75%
21:00 - 00:00 | 50% | 60%
EXAMPLE 1
Notes: Tổn thất đường ống tỷ lệ bậc 2 với tốc độ lưu chất trong ống.
Khi lựa chọn đường kính ống nên cân nhắc chi phí đầu tư ống và chi phí do tổn thất năng lượng.
Lưu ý cho Giảng viên: nên tìm hiểu và cung cấp cho học viên thông số kích thước ống khuyến nghị tương ứng với mức lưu lượng/ cột áp yêu cầu (có thể tham khảo thông số khuyến nghị của các nhà sản xuất)
27

## Slide 28
Description | Measurement unit | Formula | Value
Total static pressure | mmH2O | A | 395
Static pressure after the damper | mmH2O | B | 340
Static pressure before the damper | mmH2O | C | 310
Pressure loss across the damper | mmH2O | D = B – C | 30
Measured capacity | kW | E’ | 23.7
Measured power after adjustment | kW | E’’ | 21.0
Savings power | kW | E = E’ – E’’ | 2.7
Annual operating time | hour/year | F | 4000
Electricity unit price | Dong/kWh | G | 3645
Annual savings | million dong | H = E × F × G | 39
EXAMPLE 1
Notes: Tổn thất đường ống tỷ lệ bậc 2 với tốc độ lưu chất trong ống.
Khi lựa chọn đường kính ống nên cân nhắc chi phí đầu tư ống và chi phí do tổn thất năng lượng.
Lưu ý cho Giảng viên: nên tìm hiểu và cung cấp cho học viên thông số kích thước ống khuyến nghị tương ứng với mức lưu lượng/ cột áp yêu cầu (có thể tham khảo thông số khuyến nghị của các nhà sản xuất)
28

## Slide 29
29
Calculating energy efficiency when replacing a 75kW fan motor from IE1 to IE3:
To calculate the energy savings when replacing a 75kW fan motor from IE1 to IE3, we need to
1. Comparison of efficiency of two motor classes according to IEC 60034-30-1:
Công suất (kW) | IE1 (%) | IE3 (%)
75 | ~91,0% | ~95,4%
2. Operating Assumptions
Engine operates 20 hours/day, 300 days/year.
Loading close to 100%.
Commercial electricity price: 2,000 VND/kWh.
EXAMPLE 2
Notes: Tổn thất đường ống tỷ lệ bậc 2 với tốc độ lưu chất trong ống.
Khi lựa chọn đường kính ống nên cân nhắc chi phí đầu tư ống và chi phí do tổn thất năng lượng.
Lưu ý cho Giảng viên: nên tìm hiểu và cung cấp cho học viên thông số kích thước ống khuyến nghị tương ứng với mức lưu lượng/ cột áp yêu cầu (có thể tham khảo thông số khuyến nghị của các nhà sản xuất)
29

## Slide 30
30
3. Calculate power consumption
EXAMPLE 2
Notes: Tổn thất đường ống tỷ lệ bậc 2 với tốc độ lưu chất trong ống.
Khi lựa chọn đường kính ống nên cân nhắc chi phí đầu tư ống và chi phí do tổn thất năng lượng.
Lưu ý cho Giảng viên: nên tìm hiểu và cung cấp cho học viên thông số kích thước ống khuyến nghị tương ứng với mức lưu lượng/ cột áp yêu cầu (có thể tham khảo thông số khuyến nghị của các nhà sản xuất)
30

## Slide 31
DISCUSSION QUESTIONS
What has your company done to improve the efficiency of the above system?
Detect and calculate energy savings when replacing IE3 motors for pump and fan systems at your company?

## Slide 32
THANK YOU