## Slide 1
Module 12.2:
Energy efficiency in compressed air systems
Technical staffs
TRAINING PROGRAMME FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES

## Slide 2: CONTENT
Overview of compressed air systems
EEMs in compressed air
Selection of air compressors
Operating pressure of air compressors
Pressure drop in distribution network
Temperature of compressed air.
Notes: 2

## Slide 3: 1. Overview of compressed air systems
3
Notes: 3

## Slide 4: COMPRESSED AIR SYSTEM
Sankey diagram
 The compressed air efficiency is very low
Simple diagram of a compressed air system
Electricity generation from source 100%
Transmission and distribution loss 8%
Electric motor loss 4.5%
Drive loss 3.5%
Pump loss 2.5%
Valve loss 7.0%
Pipeline loss 2.5%
Leakage loss 2%
Useful energy 70%
Notes: Nhấn mạnh biểu đồ này chỉ tham khảo. Trong các trường hợp khác nhau giá trị các tổn thất sẽ khác nhau.
Trong phần này sẽ giới thiệu các giải pháp TKNL nhằm giảm tổn thất MNK. tổn thất đường ống và tổn thất rò rỉ.
Chú giải hình:
1. Bầu lọc khí; 2. Máy nén khí; 3. Van một chiều; 4. Bình tích khí; 5. Van an toàn; 6. Van thải nước đọng; 7.Bình lọc khí; 8. Van khí; 9. Đường ống dẫn khí’; 10. Đầu nối ống dẫn khí phía cuối.

## Slide 5: CLASSIFICATION
Notes: Nhấn mạnh chỉ quan tâm đến MN Piston và Trục vít vì thường gặp trong công nghiệp.
Nguyên lý Máy nén thể tích: việc nâng cao áp suất khí được thực hiện bằng cách nén ép cưỡng bức khi làm giảm thể tích của không gian làm việc (giảm thể tích khí).
Nguyên lý Máy nén động học: việc nâng cao áp suất khí thực hiện bằng cách cấp động năng cưỡng bức cho khí từ các cơ cấu làm việc.
Một tầng nén của máy nén nén động học không thể đạt áp suất cao. Do đó đối với loại máy nén động học phải ghép nhiều tầng nén để đạt mức áp suất cần thiết.
Tổn thất máy nén pitton cao nhất; tổn thất máy nén ly tâm và trục vít thấp nhất.

## Slide 6: BASIC SPECIFICATIONS
Compression ratio  = P2/P1
Where:
R – Specific gas constant of air (R = 286.7 j/kg.K)
T1- Absolute temperature of the inlet air. (K)
m – Mass flow rate of air (kg/s)
n – Exponent of the compression process (adiabatic) n=1. polytropic 1<n<1.4. isothermal n=1.4)
Power N (kW)
Capacity Q (m3tc/s) (at Standard conditions 00C. 1.013bar)
Where:
P1.P2 – Absolute pressure at inlet and compression process. (Pa)
Where:
V – Volume of the container (m3)
µ - Molar mass of air (µ =29 kg/kmol)
 - Compression time from P1 to P2 (s)
Ta .Pa – Absolute temperature and pressure of air in the container (K). (Pa)
Tb .Pb – Absolute temperature and pressure of air in the container (K). (Pa)
Notes: Giảng viên giải thích nhiệt độ và áp suất tuyệt đối. tương đối cho học viên.

## Slide 7: 2. EEMs in compressed air
7
Notes: 7

## Slide 8: ENERGY EFFICIENCY MEASURES (EEMS)
Investment: Choose high-efficiency compressors with low operating costs; use multi-stage compressors with intermediate cooling.
Installation: Use high-pressure compressors for high-pressure applications and low-pressure compressors for low-pressure applications; optimize piping (size. length. fittings); place compressors centrally; ensure well-ventilated compressor rooms with low ambient air temperatures (to reduce intake air temperature).
Usage: Set compressed air pressure according to demand; operate high-efficiency compressors as base load; distribute loads efficiently; minimize compressed air usage (e.g.. replace with electric alternatives where possible).
Maintenance: Ensure effective maintenance procedures: identify and reduce leaks. Ensure efficient compressor cooling (moving towards isothermal compression).

## Slide 9
Reduce compressed air leakage Situation: Many systems lose 15%–30% of their air due to leakage.
Measures: Periodically check with ultrasonic detectors. Patch or replace damaged valves, joints, and hoses.
Saving potential: 10–20% of compressed air system energy.
2. Install inverter for air compressor
Function: Adjust motor speed according to load → reduce power consumption.
Suitable for: Factories with variable air load over time (not running 100% continuously).
Savings: 15–35% of electricity depending on load.
3. Optimize system pressure
Problem: Higher pressure than required increases power consumption.
Solution: Adjust optimal pressure (reducing from 7 bar to 6 bar can save ~10%).
Zoning: high/low pressure areas.
ENERGY EFFICIENCY MEASURES (EEMS)

## Slide 10
4. Maintenance of compressed air consumption equipment
Equipment such as: air guns, chargers, cylinder valves if leaking or over capacity will cause waste. Replace with: air saving equipment, pressure regulator, Venturi type air.
5. Pipeline Optimization
Reduce pressure loss by: Increasing pipe cross-section, Shortening pipe length, Reducing bends and connector
Effectiveness: helps reduce losses and increase overall system efficiency.
6. Heat recovery from air compressors
Air compressors generate a lot of heat → can be recovered for: Water heating (for boilers, workers' baths...), Product drying
Additional savings: utilize 80–90% of waste heat.
ENERGY EFFICIENCY MEASURES (EEMS)

## Slide 11
Solutions | Energy saving potential
Reduce compressed air leakage | 10 – 20%
Install inverter for air compressor | 15 – 35%
Optimize system pressure | 5 – 10%
Improve piping, reduce pressure loss | 3 – 8%
Maintain air consuming equipment more efficiently | 5 – 10%
Recover heat from air compressor | Reduce indirect heating costs
ENERGY EFFICIENCY MEASURES (EEMS)

## Slide 12
Based on the above suggestions, discover opportunities at your Company?
QUESTION

## Slide 13: 3. SELECTION OF AIR COMPRESSORS
13
Notes: 13

## Slide 14: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF AIR COMPRESSORS
Piston machine
No intake valve. no discharge valve.
High compression ratio (max=25)
High full-load efficiency.
Flow rate efficiency increases over time.
Even flow
Compact. high durability (two non-contact rotary screws). smooth operation Low maintenance cost.
Low operating cost
Screw Machine
High productivity and high pressure
Low cost
Easy to repair
Expensive
Complex repairs
Low single-stage compression ratio (<10). multiple stages of compression are required to achieve high
Low efficiency
Large size. many details
High noise. vibration
Uneven flow
Notes: Máy Piston:
Piston nhiều cấp làm mát trung gian tạo áp suất cao theo yêu cầu.
Máy trục vít:
Một số đặc điểm kỹ thuật của máy trục vít:
- Quá trình nén khí trong máy nén trục vít giống quá trình máy nén khí piston một cấp.
- Hai trục vít quay trong thân không tiếp xúc vơi thân máy đảm bảo kín bằng phun dầu bôi trơn.
Một số thông tin thêm về ưu điểm của máy trục vít:
- Hệ số và hiệu suất lưu lượng có xu hướng tăng theo thời gian làm việc: do ôxit kim loại và cáu bẩn bám trên thành khe  ưu điểm nổi bật đối với các máy nén khí.
- Không có quan hệ hàm số giữa vòng quay và tỷ số nén nên cho phép có tỷ số nén ở vòng quay bất kỳ. - Tính thuận nghịch của máy nén khí trục vít – động cơ trục vít.
- Khả năng điều chỉnh năng suất và áp suất có tính kinh tế trong dải rộng
  Trong phạm vi phần thoải các đường đặc tính v = f(H; n). bằng cách thay đổi vòng quay.
  Khi sử dụng van trượt điều phối (điều chỉnh năng suất từ 100% xuống 10-20%) thì công suất tỉ đối chỉ tăng lên đôi chút ở năng suất thấp.
- Bảo trì: Đối với máy không dầu: không có dầu và mạt do mòn chi tiết trong khi nén ra.
- Chi phí vận hành thấp:
  Tiêu hao nước làm mát. dầu bôi trơn không đáng kể; sửa chữa ít; có thể điều khiển từ xa hoặc tự động.
  Mức độ tin cậy đặc biệt cao và tuổi thọ cao nhờ kết cấu đơn giản. không có các chi tiết chuyển động tịnh tiến. không có van. vòng séc măng hoặc các chi tiết hay hỏng hóc. không có các chi tiết dễ rung
- Kích thước nhỏ: Vòng quay nhanh tạo khả năng truyền động trực tiếp đồng trục với động cơ cao tốc và Năng suất tỉ đối trên đơn vị trọng lượng và diện tích cao nên trọng lượng và kích thước máy nén nhỏ. tạo điều kiện giảm lượng vật liệu chế tạo.
- Một số ưu điểm khác:
  Rôto máy có tính cân bằng động rất cao nên không cần móng máy nặng.
  Tính đồng đều của lưu lượng khí cao nên không cần các bình tích khí cồng kềnh.
  Có thể nén khí ẩm chứa chất lỏng dạng giọt hoặc khí nhiễm bẩn cao. nén các khí bất kỳ
  Tham khảo: với cùng công suất và chung một nhà sản xuất. MNK trục vít có giá cao hơn từ 50-70% so với MNK piston.
14

## Slide 15
15
Multi-stage air compressors with intercooling help reduce compression work
When the compression ratio is high multi-stage compressors should be used.
MULTI-STAGE AIR COMPRESSOR
Two-stage air compressor
Notes: Quá trình nén lý thuyết Đoạn nhiệt: là quá trình nén mà KK nén không trao đổi nhiệt với môi trường. QT này có công nén lớn nhất  không mong muốn.
Quá trình nén lý thuyết Đẳng nhiệt: là quá trình nén mà KK nén được giải nhiệt hoàn toàn. nhiệt độ KK trước và sau khi nén như nhau. QT này có công nén nhỏ nhất  mong muốn.
Trong thực tế MNK sẽ nén theo quá trình đa biến (1<n<1.4) và như vậy để QT nén tiêu hao NL ít nhất phụ thuộc vào 2 yếu tố: MN được chế tạo tốt và quá trình vận hành bảo trì bảo dưỡng hợp lý. Hai yếu tố này đảm bảo QT nén gần với QT nén Đẳng nhiệt hơn (tức khả năng giải nhiệt cho khí nén tốt hơn).
Máy nén khí nhiều cấp là các máy 1 cấp nối tiếp nhau và có làm mát trung gian giữa các cấp .
Tỉ số nén các cấp bằng nhau.
Áp suất sau mỗi cấp tăng theo cấp số nhân: pZ = ^z.p1
Thể tích sau mỗi cấp giảm theo cấp số nhân: VZ = V1 / ^z
Máy nén nhiều cấp có làm mát trung gian nhằm làm giảm công nén (ngoài ra còn giúp giảm kích thước máy nén). Khi số cấp càng nhiều thì quá trình nén càng gần quá trình nén đẳng nhiệt.
Đối với các máy nén đơn cấp lớn : thay thế 1 hoặc nhiều máy nén đơn cấp bằng máy nén đa cấp  đạt hiệu quả NL cao hơn.
Ví dụ thay thế máy nén đơn cấp bằng máy nén 3 cấp
  Công suất tiêu thụ máy nén 1 cấp hiện tại: 220 kW
  Số mũ n = 1.3
  Áp suất đầu ra yêu cầu: 14 bar
  Số giờ vận hành: 6000 giờ/ năm
   Điện năng tiêu thụ: 1.320.000 kWh/năm
  Nếu thay bằng máy nén 3 cấp
  Giả sử tỷ số nén. số mũ  = 1.3 của cả 3 cấp nén như nhau và không khí được làm mát trước khi vào miệng hút.
  Tỷ số nén tổng: (14+1.013)/1.013 = 14.82 bar
  Tỷ số nén của từng cấp: 14.821/3 = 2.46
  Tỷ lệ công tiêu tốn của máy nén 3 cấp so với máy nén 1 cấp:
  [3*(2.46(1.3-1)/1.3 -1)]/[14.82(1.3-1)/1.3 -1]= 0.8
  Tiết kiệm công suất: 1-0.8 = 20%
  Tiết kiệm điện năng: 264.000 kWh/năm
  Tiết kiệm chi phí điện: 264.000.000 VND/năm (1000 VND/kWh)
15

## Slide 16
METHODS FOR ADJUSTING COMPRESSOR CAPACITY
Piston machine
Actuating the intake valve
Changing the cylinder clearance volume
Increasing the suction line resistance
Releasing gas from the compression chamber to the suction chamber/outside
On-off motor control
Changing the motor speed
Screw machine
Flow control slide valve
Throttle valve at suction
Using parallel flow paths
Changing motor speed
Notes: Các phương pháp tác động mở van hút. thay đổi thể tích chết xy lanh. tăng sức cản đường ống hút. xả khí từ buồng nén sang buồng hút/ ra ngoài (máy piston) tuy đơn giản nhưng đều có nhược điểm tốn năng lượng…..

## Slide 17: Adjusting compressor capacity to achieve high efficiency using a variable speed drive (VSD)
Chart: Time
Chế độ làm việc hiện tại | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6
Chế độ làm việc có VSD | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
Unload pressure
Load pressure
Current operating mode
Operating mode when using VSD
Chart: Time
 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5
Unload power
Load Power
Principle:
Adjusting capacity by varying the electric motor speed to match the fluid flow rate required at all times.
Container
Electric motor
VSD
Pressure Sensor
Notes: Giảng viên giải thích về quá thay đổi năng lượng theo từ bước tăng/ giã tải (theo sơ đồ)
Giải pháp được áp dụng cho máy có phụ tải thay đổi. Máy càng non tải hiệu quả đạt được càng cao.
Lưu ý khí lắp biến tần:
  Máy trục vít: không thấp hơn 30Hz
  Máy piston: không thấp hơn và 25Hz

## Slide 18: CHECKING THE CAPACITY OF THE COMPRESSOR
Periodic capacity testing of the machine
 The increase in  indicates the decrease in flow rate Q
Notes: Áp dụng phương pháp này để kiểm tra sự suy giảm năng suất máy nén theo thời gian sử dụng bằng cách định kỳ kiểm tra năng suất và so sánh năng suất sau với năng suất trước.
Yêu cầu về thiết bị đo: cần phải có nhiệt kế và áp kế đo nhiệt độ và áp suất dư trong bình chứa khí nén. Áp kế thường có sẵn nhưng nhiệt kế ít khi được lắp sẵn nên phải lắp thêm.
Quy trình thực hiện đo năng suất máy nén:
Đóng (các) van phân phối chính tại bình chứa.
Đo. tính. ghi nhận thể tích bình chứa V (lưu ý bao gồm thể tích đường ống từ đầu đẩy máy nén đến bình chứa).
Vận hành máy bình chứa t1 tại P1
Ghi nhận nhiệt độ không khí tronnén từ áp suất P1 đến áp suất P2.
Ghi nhận thời gian  là thời gian nâng áp từ P1 lên P2
Ghi nhận nhiệt độ không khí trong g bình chứa t2 tại P2
Thay vào công thức trên slide để tính Q.

## Slide 19
Reasons for higher output pressure than required:
Absolute pressure(bar) | Temperature (oC) | Power (kW)
3 | 98 | 2.08
4 | 123 | 2.73
5 | 144 | 3.26
6 | 162 | 3.71
7 | 178 | 4.11
(n =1.3)
Corresponding to 1 m³/h of Standard Cubic Meter input at 15.06°C. 1.013 bar
Initial setup
Large fluctuating load
Reconfiguration
There are multiple levels of varying load pressure
Pressure drop in the large pipeline (leakage. friction)
Load management. increase reservoir capacity
Separating high-pressure and low-pressure systems
Initial rational design. Proper maintenance
Optimize design and operation to reduce working pressure to the required level → save electricity.
Load management, fluctuation reduction, pressure separation of the system and periodic maintenance help reduce energy consumption and operating costs.
4. OPERATING PRESSURE OF AIR COMPRESSORS
Notes: Một số lý do cài đặt áp cao hơn nhu cầu trong thực tế:
  - Cài đặt từ ban đầu. không có sự quan tâm điều chỉnh khi vận hành: nhà thầu lắp đặt cài đặt ở mức cao mà không quan tâm nhu cầu thực tế  cài đặt lại theo nhu cầu thực tế.
  - Cài cao để đáp ứng mọi nhu cầu phụ tải. tránh sụt áp dưới yêu cầu khi nhu cầu tải cao (nhiều hộ sử dụng trong cùng một thời điểm)  quản lý. điều phối hợp lý các hộ sử dụng; tăng dung tích dự trữ bằng bình chứa.
  - Có nhiều mức áp suất phụ tải khác nhau. do đó phải cài đặt ở mức cao nhất và giảm áp xuống cho các hộ thấp áp hơn  tách riêng hệ thống cao áp và hệ thống áp.
- Sụt áp trên đường ống lớn (rò rỉ. ma sát): kích thước. chiều dài. phân bố đường ống không hợp lý hoặc bụi bẩn (bộ lọc) dẫn đến làm tăng trở lực và sự rò rỉ khí nén gây sụt áp lớn trên đường ống dẫn đến phải cài đặt áp suất ở mức cao nhằm đáp ứng nhu cầu  cải tạo đường ống; tăng cường bảo trì bảo dưỡng.
Ví dụ:TKNL nhờ giảm áp suất đầu ra
Công suất của máy nén: 41 kW
Áp suất hiện tại ở đầu ra máy nén khí: 7 bar
Áp suất đề xuất ở đầu ra máy nén khí: 6 bar
Giảm công suất tiêu thụ: 7%
Số giờ vận hành trong năm: 5.000 h
Điện năng tiết kiệm trong năm: 14.350 kWh
Số tiền tiết kiệm trong 01 năm: 12.441.000 VND
(867 VND/kWh)
Lợi ích của việc hạ áp cài đặt:
- Giảm tiêu thụ điện năng
- Giảm rò rỉ khí nén
- Giảm hao mòn
- Giảm chi phí đầu tư
19

## Slide 20: 5. PRESSURE DROP
20
Notes: 20

## Slide 21
QUESTION
How do you detect leaks and pressure drops in a factory?

## Slide 22: LOSSES DUE TO PRESSURE DROP
Nominal diameter of the pipe (mm) | Pressure drop (bar/100 m) | Equivalent electrical power loss (kW)
40 | 1.80 | 9.5
50 | 0.65 | 3.4
65 | 0.22 | 1.2
80 | 0.04 | 0.2
100 | 0.02 | 0.1
Caution:
Small pipe diameter → high pressure drop → large power loss → increased operating costs.
In the design and operation of pneumatic or liquid systems, choosing the appropriate pipe diameter helps reduce energy loss, save electricity and prolong the life of the equipment.
Notes: Ma sát trên đường ống
Vận tốc dòng khí nén càng cao thì tổn thất áp suất càng lớn (tổn thất tỷ lệ bình phương vận tốc). (đối với dòng lưu lượng khí nén 5-10 m/s. độ sụt áp trong khoảng 40 – 400 Pa/m)
Kích thước ống quả nhỏ. nhiều co cút không hợp lý. đường ống quá dài sẽ tạo ma sát cao gây tổn thất năng lượng. Giảng viên nên tìm hiểu các kích thước ống phù hợp tương ứng với từng mức áp. hoặc tương ứng với các điều kiện vận hành cụ thể (có thể là thông số kinh nghiệm hoặc khuyến nghị của các nhà sản xuất) để cung cấp cho học viên. Tham khảo: vận tốc hợp lý từ 25-30m/s
Rò rỉ trên đường ống
Rò rỉ dọc mạng phân phối sẽ gây tổn thất đáng kể. Tham khảo: một lỗ đường kính 5mm với áp suất 7kg/cm2 gây tổn thất tương đương 5kW.
Khuyến cáo
Lắp đặt các đồng hồ đo áp suất tại các vị trí cần thiết nhằm kiểm soát độ sụt áp từ đó giúp phát hiện kịp thời các nguyên nhân gây sụt áp (do bảo dưỡng)
22

## Slide 23: THE CAUSES OF PRESSURE DROP IN DISTRIBUTION NETWORKS
Friction
Leakage
Poor maintenance
Improper pipe selection
Poor maintenance
Improper pipe layout
Installing pressure gauges at necessary locations
Pressure drop across the filter (mmH2O) | % increase in flow rate
200 (0.019bar) 600 (0.058bar) 800 (0.078bar) | 1.6 4.7 7.0
Cleaning dust filters. oil. bends. and tightening pipes
Cost-benefit analysis
Valves. flanges. and flexible joints
Pressure loss and leakage directly increase the power consumption of the air compressor.
Reducing pressure loss = reducing friction + reducing leakage + regular maintenance.
Measuring & monitoring pressure at key points helps detect abnormalities in time.
Notes: Ma sát trên đường ống
Vận tốc dòng khí nén càng cao thì tổn thất áp suất càng lớn (tổn thất tỷ lệ bình phương vận tốc). (đối với dòng lưu lượng khí nén 5-10 m/s. độ sụt áp trong khoảng 40 – 400 Pa/m)
Kích thước ống quả nhỏ. nhiều co cút không hợp lý. đường ống quá dài sẽ tạo ma sát cao gây tổn thất năng lượng. Giảng viên nên tìm hiểu các kích thước ống phù hợp tương ứng với từng mức áp. hoặc tương ứng với các điều kiện vận hành cụ thể (có thể là thông số kinh nghiệm hoặc khuyến nghị của các nhà sản xuất) để cung cấp cho học viên. Tham khảo: vận tốc hợp lý từ 25-30m/s
Rò rỉ trên đường ống
Rò rỉ dọc mạng phân phối sẽ gây tổn thất đáng kể. Tham khảo: một lỗ đường kính 5mm với áp suất 7kg/cm2 gây tổn thất tương đương 5kW.
Khuyến cáo
Lắp đặt các đồng hồ đo áp suất tại các vị trí cần thiết nhằm kiểm soát độ sụt áp từ đó giúp phát hiện kịp thời các nguyên nhân gây sụt áp (do bảo dưỡng)
23

## Slide 24: CHECKING FOR COMPRESSED AIR LEAKS
  Loading time: T (minutes)
  Unloading time: t (minutes)
% Air leak = [T/(T+t)] * 100%
Air leak flow = % Air leak * Q
Notes: Phương pháp này có thể dùng để kiểm tra rò rỉ khí nén trên toàn bộ mạng ống phân phối hoặc tại từng nhánh khác nhau bằng cách cô lập các nhánh khác.
Cách thực hiện:
Bước 1: Sử dụng các van tương ứng để cô lập các nhánh không cần kiểm tra.
Bước 2: Cài đặt mức áp suất cao và thấp như trạng thái vận hành thông thường.
Bước 3: Vận hành MNK. nạp đầy khí vào bình chứa và ống dẫn (MNK dừng khi áp suất đạt mức cao). Sau đó ghi nhận:
  - Thời gian xuống tải : t (phút) là thời gian từ lúc MNK dừng cho đến khi chạy lại.
  - Thời gian lên tải: T (phút) là thời gian từ lúc MNK chạy lại cho đến lúc lại dừng.
Bước 4: Tính lượng KK rò rỉ theo công thức trên slide.
Nhận xét:
Khi tình trạng rò rỉ càng nghiêm trọng thì xu hướng T sẽ càng lớn và t càng nhỏ và ngược lại khi hầu như không có rò rỉ thì xu hướng T càng nhỏ và t càng lớn.
24

## Slide 25: The amount of compressed air leakage based on pressure and orifice diameter (m³/minute)
Relative pressure (psig) / Hole diameter (inch) | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 3/8
70 | 0.29 | 1.16 | 4.66 | 18.62 | 74.4 | 167.8
80 | 0.32 | 1.26 | 5.24 | 20.76 | 83.1 | 187.2
90 | 0.36 | 1.46 | 5.72 | 23.10 | 92.0 | 206.6
100 | 0.40 | 1.55 | 6.31 | 25.22 | 100.9 | 227.0
125 | 0.48 | 1.94 | 7.66 | 30.65 | 122.2 | 275.5
Notes: Phương pháp này có thể dùng để kiểm tra rò rỉ khí nén trên toàn bộ mạng ống phân phối hoặc tại từng nhánh khác nhau bằng cách cô lập các nhánh khác.
Cách thực hiện:
Bước 1: Sử dụng các van tương ứng để cô lập các nhánh không cần kiểm tra.
Bước 2: Cài đặt mức áp suất cao và thấp như trạng thái vận hành thông thường.
Bước 3: Vận hành MNK. nạp đầy khí vào bình chứa và ống dẫn (MNK dừng khi áp suất đạt mức cao). Sau đó ghi nhận:
  - Thời gian xuống tải : t (phút) là thời gian từ lúc MNK dừng cho đến khi chạy lại.
  - Thời gian lên tải: T (phút) là thời gian từ lúc MNK chạy lại cho đến lúc lại dừng.
Bước 4: Tính lượng KK rò rỉ theo công thức trên slide.
Nhận xét:
Khi tình trạng rò rỉ càng nghiêm trọng thì xu hướng T sẽ càng lớn và t càng nhỏ và ngược lại khi hầu như không có rò rỉ thì xu hướng T càng nhỏ và t càng lớn.
25

## Slide 26: 6. COMPRESSED AIR TEMPERATURE
26
Notes: 26

## Slide 27: THE IMPACT OF COMPRESSED AIR TEMPERATURE ON COMPRESSION POWER
Compression power increases as the inlet temperature of the standard cubic meter increases.
"Compression power increases when multi-stage compressors do not dissipate heat effectively."
The air temperature increases by 5oC
 increase 1.5% in power consumption.
The compression power increases
The compression power increases
Notes: Liên hệ lại Công thức tính Công suất N ở slide giới thiệu thông số cơ bản. Ở Hình đầu công nén tăng do nhiệt độ không khí vào tăng. Ở hình sau công nén tăng do số mũ đoạn nhiệt tăng (do máy nén không được giải nhiệt tốt).
Như vậy để đảm bảo công nén thấp nhất cần đảm bảo 2 yếu tố: nhiệt độ KK vào càng thấp càng tốt và đảm bảo hiệu quả giải nhiệt cho máy.
Ví dụ :
Hiện trạng:
Phòng máy nén thông gió rất kém khiến cho nhiệt độ không khí trong phòng lên đến 400C (cũng là nhiệt độ không khí vào máy)
Biện pháp khắc phục:
Cải thiện hiệu quả vận hành của máy bằng cách lắp đặt thêm một đường ống dẫn không khí từ bên ngoài. nhiệt độ 300C trực tiếp vào máy
Hiệu quả:
Tiết kiệm nhờ giảm nhiệt độ không khí: [1-(273+30)/(273+40)] = 3.2%
Công suất máy nén hiện tại: 45 kW
Số giờ vận hành trong năm: 5.000 h
Năng lượng tiết kiệm hàng năm: 7.200 kWh.
Số tiền tiết kiệm trong 01 năm: 6.242.000 VND. (867 VND/kWh)
27

## Slide 28: THE REASONS CAUSING AN INCREASE IN THE INLET AIR TEMPERATURE
28
Poor compressor cooling
Poor ventilation space
Ingress of hot air source
Regular and appropriate cleaning
Possible forced ventilation
Avoiding sources of hot air
Compressed air compressor cooling
Oil pump
Water pump
Fan
Coolant/
lubricating oil
Heat exchanger
Pipes
Notes: Nguyên nhân:
- Không gian kém thông thoáng: phòng máy kín (nhằm hạn chế ồn) trong khi MNK lại sinh nhiệt nhiều làm cho KK trong phòng máy cao.
- Giải nhiệt MN kém làm tăng nhiệt độ thân máy. từ đó làm tăng nhiệt độ KK vào và hạn chế khả năng thoát nhiệt khí nén trong QT nén.
- Nguồn khí nóng bên ngoài xâm nhập: là các nguồn khí nóng thải từ QT SX. từ thiết bị máy móc khác xâm nhập vào khu vực MNK.
Cần đảm bảo việc vệ sinh. bảo trì bảo dưỡng MNK nhằm đảm bảo khả năng giải nhiệt cho máy. Các vấn đề cần quan tâm là: tình trạng vệ sinh của Bộ phận trao đổi nhiệt. tình trang vệ sinh các lưới lọc. quạt gió. bơm nước có làm việc bình thường không. môi chất giải nhiệt (nước. không khí) có đủ không và nhiệt độ vào có nằm trong mức cho phép không.…
28

## Slide 29
EXAMPLE OF PNEUMATIC FLOW CONTROL SOLUTION
The ControlAiRTM Intelligent Air Flow Control (IFC) ﻿Case Study in ﻿in 7 barg Network @ Textile Industry
﻿Benefits: Productivity Improvement and Energy Saving:
﻿ Reduction in Artificial demand leading to energy saving in air compressors
Constant plant pressure within +/- 0.5 psig
Recued Yarn breakages by 17% leading to higher production due to less downtime
﻿Simple Payback Period with Energy Saving @ 8%: 09 months

## Slide 30
EXAMPLE OF COMPRESSED AIR FLOW CONTROL SOLUTIONS

## Slide 31
EXAMPLE OF COMPRESSED AIR FLOW CONTROL SOLUTIONS

## Slide 32
THANK YOU