## Slide 1: TRAINING PROGRAMME FOR INDUSTRY ENTERPRISES
MANAGEMENT OFFICERS
Module 14:
Using energy efficiently in refrigeration and air
conditioning systems.

## Slide 2: CONTENT
1. Explain the operating principle of refrigeration systems
2. Evaluate the cooling performance of a refrigeration system through COP
3. Solutions for energy saving and efficiency in refrigeration and air conditioning systems
4. Case studies
Notes: Trong phần này hệ thống lạnh công nghiệp được gọi tắt là hệ thống lạnh

## Slide 3: QUIZ
Differentiate between a refrigeration system and an air conditioning system
State the applications of each system in industry and daily life.
Notes: Trong phần này hệ thống lạnh công nghiệp được gọi tắt là hệ thống lạnh

## Slide 4: OPERATING PRINCIPLE AND PERFORMANCE OF REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING (AC) SYSTEMS

## Slide 5: PRINCIPLE OF REFRIGERATION SYSTEM
Throttle
Compressor
Condenser
Evaporator
Liquid + Low pressure vapor
High pressure liquid
High pressure hot steam
Low pressure cold air
Endothermic
Heat release
3
1
4
2
Notes: Đây là nguyên lý hệ thống lạnh 1 cấp.
Cấu tạo - nguyên lý hệ thống lạnh: gồm 4 phần:
  Máy nén: là thiết bị tạo độ chênh áp suất (giữa phần cao áp và thấp áp trong HT) giúp tuần hoàn môi chất lạnh trong HT. Đầu vào máy nén là hơi tác nhân lạnh ra khỏi thiết bị bay hơi, hơi đầu ra máy nén sẽ vào thiết bị ngưng tụ.
  Thiết bị ngưng tụ: là thiết bị trao đổi nhiệt; là nơi tác nhân lạnh ở trạng thái hơi quá nhiệt có nhiệt độ và áp suất cao từ máy nén vào nhả nhiệt cho tác nhân giải nhiệt (nước, không khí) để trở thành trạng thái lỏng sôi hoặc chưa sôi ở cùng áp suất đi đến bộ phận tiết lưu. Nếu thiết bị bay hơi được giải nhiệt bằng nước thì gọi là bình ngưng, nếu giải nhiệt bằng không khí thì gọi là giàn ngưng.
  Bộ phận tiết lưu: là thiết bị tạo hơi bão hòa ẩm từ trạng thái lỏng sôi hoặc lỏng chưa sôi; trước bộ phận tiết lưu là lỏng tác nhân lạnh áp suất cao ra khỏi thiết bị ngưng tụ, sau bộ phận tiết lưu là tác nhân lạnh bão hòa ẩm áp suất thấp đi vào thiết bị bay hơi. Bộ phận này có thể là ống tiết lưu, van tiết lưu cân bằng trong, van tiết lưu cân bằng ngoài, van tiết lưu điện tử
  Thiết bị bay hơi: là thiết bị trao đổi nhiệt; là nơi tác nhân lạnh ở trạng thái hơi bão hòa ẩm ở nhiệt độ và áp suất thấp sau van tiết lưu nhận nhiệt từ môi trường (nước, không khí, vật thể như thực phẩm) cần làm lạnh để biến thành hơi bão hòa khô hoặc hơi quá nhiệt ở cùng áp suất trước khi vào máy nén.
Hệ thống lạnh nhiều cấp cũng có nguyên lý tương tự.

## Slide 6: VAPOR COMPRESSION REFRIGERATION CYCLE
Notes: Đây là nguyên lý hệ thống lạnh 1 cấp.
Cấu tạo - nguyên lý hệ thống lạnh: gồm 4 phần:
  Máy nén: là thiết bị tạo độ chênh áp suất (giữa phần cao áp và thấp áp trong HT) giúp tuần hoàn môi chất lạnh trong HT. Đầu vào máy nén là hơi tác nhân lạnh ra khỏi thiết bị bay hơi, hơi đầu ra máy nén sẽ vào thiết bị ngưng tụ.
  Thiết bị ngưng tụ: là thiết bị trao đổi nhiệt; là nơi tác nhân lạnh ở trạng thái hơi quá nhiệt có nhiệt độ và áp suất cao từ máy nén vào nhả nhiệt cho tác nhân giải nhiệt (nước, không khí) để trở thành trạng thái lỏng sôi hoặc chưa sôi ở cùng áp suất đi đến bộ phận tiết lưu. Nếu thiết bị bay hơi được giải nhiệt bằng nước thì gọi là bình ngưng, nếu giải nhiệt bằng không khí thì gọi là giàn ngưng.
  Bộ phận tiết lưu: là thiết bị tạo hơi bão hòa ẩm từ trạng thái lỏng sôi hoặc lỏng chưa sôi; trước bộ phận tiết lưu là lỏng tác nhân lạnh áp suất cao ra khỏi thiết bị ngưng tụ, sau bộ phận tiết lưu là tác nhân lạnh bão hòa ẩm áp suất thấp đi vào thiết bị bay hơi. Bộ phận này có thể là ống tiết lưu, van tiết lưu cân bằng trong, van tiết lưu cân bằng ngoài, van tiết lưu điện tử
  Thiết bị bay hơi: là thiết bị trao đổi nhiệt; là nơi tác nhân lạnh ở trạng thái hơi bão hòa ẩm ở nhiệt độ và áp suất thấp sau van tiết lưu nhận nhiệt từ môi trường (nước, không khí, vật thể như thực phẩm) cần làm lạnh để biến thành hơi bão hòa khô hoặc hơi quá nhiệt ở cùng áp suất trước khi vào máy nén.
Hệ thống lạnh nhiều cấp cũng có nguyên lý tương tự.

## Slide 7: COEFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) AND POWER INDEX CONSUMPTION (PIC)
COP= (h1–h4)/(h2 - h1)
Refrigeration capacity
Compression work
of Cycle
Notes: Hiệu suất lạnh của máy lạnh COP ( Coefficient of Performance) – COP càng lớn TKNL càng nhiều.
〖𝐶𝑂𝑃〗_𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔= (𝑁ă𝑛𝑔 𝑠𝑢â ́𝑡 𝑙𝑎𝑛ℎ ℎư ̃𝑢 𝑖𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢 đươ ̣𝑐 )/(𝐶ô𝑛𝑔 𝑡𝑖ê𝑢 𝑡ô ́𝑛)=𝑄_0/𝑁
COP cho trong các catalog là COP ở 100% tải.
Hiệu suất nhiệt của bơm nhiệt
〖𝐶𝑂𝑃〗_ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔= (𝑁ă𝑛𝑔 𝑠𝑢â ́𝑡 𝑛ℎ𝑖ê ̣𝑡 ℎư ̃𝑢 𝑖𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢 đươ ̣𝑐 )/(𝐶ô𝑛𝑔 𝑡𝑖ê𝑢 𝑡ô ́𝑛)= 𝑄_𝑘/𝑁 =(𝑄_0+𝑁)/𝑁=〖𝐶𝑂𝑃〗_𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔+ 1.
Hiệu suất nhiệt của bơm nhiệt kết hợp
COP = 〖𝐶𝑂𝑃〗_𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔+ 〖𝐶𝑂𝑃〗_ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔= (𝑄_0+𝑄_𝑘)/𝑁= 2. 〖𝐶𝑂𝑃〗_𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔+1
PIC ( Power input per Capacity) - Chỉ số tiêu thụ điện năng
PIC = 1/𝐶𝑂𝑃
Hiệu suất lạnh COP theo chu trình Carnot
〖𝐶𝑂𝑃〗_𝑐= 𝑇_𝑜/(𝑇_𝑘−𝑇_0 )
𝑇_(0 )−Nhiê ̣t đô ̣ bay hơi tuyê ̣t đô ́i, K
𝑇_(𝑘 )−Nhiê ̣t đô ̣ ngưng tu ̣ tuyê ̣t đô ́i, K
Có thể sử dụng COP của chu trình Carnot để đánh giá hiệu quả TKNL của các chu trình thực với độ chính xác rất cao.

## Slide 8
COP, PIC AND ENERGY EFFICIENCY LEVEL
Principle: under the same operating conditions and cooling load, the larger the COP, the smaller the PIC, the greater the energy efficiency.
Level of energy efficiency:
=>
Notes: Giải thích ý nghĩa của COP về mặt năng lượng: COP càng cao tức máy càng có hiệu suất làm lạnh cao, hay nói cách khác với cùng một nhiệt lượng cần lấy đi (làm lạnh) thì máy có COP cao sẽ tiêu tốn công nén ít hơn, tức tiết kiệm năng lượng hơn.
Ví dụ 3.1:
Máy ĐHKK VRVIII loại 18HP có COP = 2,99 và máy 8HP có COP = 4,27. Hỏi khi sử dụng loại máy 8HP có thể tiết kiệm được bao nhiêu % điện năng so với máy 18HP.
Giải
€ = (〖𝐶𝑂𝑃〗_2−〖𝐶𝑂𝑃〗_1)/〖𝐶𝑂𝑃〗_2 . 100% = (4,27−2,99)/4,27.100% = 30%
Trả lời: khi dùng máy 8HP sẽ tiết kiệm được khoảng 30% điện năng so với máy 18HP

## Slide 9
Condensing temperature
Evaporation temperature
Vacuum superheat temperature
Liquid supercooling temperature
Compressor perfection
Compatibility between devices in the system
Installation, operating and maintenance conditions, maintenance, repair.
Ability to combine cold and heat use (combined hot and cold heat pump).
FACTORS AFFECTING COP

## Slide 10
ENERGY EFFICIENCY SOLUTIONS FOR REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING SYSTEMS
Energy saving solutions for refrigeration and air conditioning systems
Reduce heat loss
Use machines of the correct type and high performance
Installation, operation, maintenance and repair according to proper techniques
Other solutions
Heat and moisture insulation for cold rooms and cold storage; air conditioning system
Avoid cold air leakage; Ventilation control.
Choose a modern, high-performance compressor
Choose suitable, high-performance evaporators, condensers, and auxiliary equipment
Choose the appropriate method of adjusting cooling capacity (on/off or inverter), the optimal method of adjusting the capacity of auxiliary equipment (pump, fan) (inverter).)
Choose the right type (1 level, 2 level, air cooled, water cooled, direct, indirect) and suitable for the intended use.
Hot and cold heat pump
Use waste heat (excess steam, waste water, etc.) to run absorption air conditioners and ejector air conditioners
Cold accumulation
Ensure the permissible operating parameters; optimize system operation, optimize the evaporator, optimize the condenser.
Regular maintenance according to regulations
Construction and installation of evaporators, condensers, auxiliary equipment, pipelines,... in accordance with technical standards and optimization
Limit sources of excess heat generated in cold rooms.

## Slide 11
PARTS THAT NEED ATTENTION DURING OPERATION
Condensing equipment
Evaporator
Compressor
Insulation
Other devices

## Slide 12
CONDENSING EQUIPMENT AND MACHINE PERFORMANCE
Compression work
1
2
3
P2,3
P1,4
h3,4
h1
h2
6
7
h6,7
h5
P6
Refrigeration capacity
4
5
h
Lgp
T2
T2’
T2 > T2’
  Energy consumption is reduced by about 2.5% if the condensing temperature is reduced by 10C
Characteristic curves of the compressor
Notes: Giải thích khi nhiệt độ ngưng tụ giảm thì năng suất lạnh tăng: (h1 – h4 < h1 – h7) và công nén giảm (h2 – h1 > h5 – h1) từ đó COP tăng. Liên hệ qua Đường đặc tính máy nén để giải thích thêm.
Áp suất ngưng tụ có thể giảm nếu nhiệt độ ngưng tụ giảm
Cố gắng duy trì nhiệt độ ngưng tụ thấp nhất có thể được
Khi áp suất ngưng tụ giảm, công nén sẽ giảm và năng suất lạnh tăng, nhờ đó COP tăng
Nếu thấy cần thiết, giảng viên minh họa ví dụ sau trên bảng/ flipchart(chỉ viết phần in đậm)
Ví dụ 3.2: Một máy lạnh có nhiệt độ bay hơi là -50C, nhiệt độ ngưng tụ là +350C. Nếu nhiệt độ ngưng tụ giảm xuống +300C thì năng lượng tiết kiệm được khoảng bao nhiêu?
Giải: Tính gần đúng theo chu trình Carnot
COP_c = T_0/(T_k−T_0 )
Trường hợp 1: T_0= 273 – 5 = 268 K
T_k = 273 + 35 = 308 K ; Δt = 35 + 5 = 40 K
COP = 268 /40 = 6,7
b) Trường hợp 2 : T_0 = 268
T_k = 273 + 30 = 303 K ; Δt = 30 + 5 = 35 K
COP = 268 /35 = 7,66
Mức độ TKNL € = (〖𝐶𝑂𝑃〗_2−〖𝐶𝑂𝑃〗_1)/〖𝐶𝑂𝑃〗_2 . 100% = (7,66−6,70)/7,66.100%= 12,5%
Như vậy nhiệt độ ngưng tụ giảm 1K thì TKNL đạt 2,5%.
Ghi chú: Trong trường hợp tính toán tỷ lệ tiết kiệm khi giảm nhiệt độ ngưng tụ hay tăng nhiệt độ bay hơi thì dùng công thức tính COP theo Carnot thuận tiện mà vẫn đảm bảo tính chính xác so với khi tính toán trên chu trình thực.

## Slide 13: REDUCING CONDENSING TEMPERATURE
Reducing Condensing Temperature
Principle
The lower the condensing temperature → the lower the condensing pressure → the less power the compressor consumes.
In practice, for every 1°C reduction in condensing temperature, the system COP increases by approximately 2–3%.
Technical solutions
Optimize heat rejection systems:
  Regularly clean condensers, cooling towers, and heat exchangers.
  Prevent scaling, algae, and dust accumulation.
Intelligent control of fans/cooling towers:
  Use variable frequency drives (VFD) for condenser fans or cooling tower pumps.
  Adjust water flow and fan speed according to actual load and ambient temperature.
Utilize free cooling:
  In cooler climates, operate in natural cooling mode to reduce compressor load.
Select suitable refrigerants: Certain refrigerants have lower condensing pressures, helping to reduce power consumption.
Notes: Giữ bề mặt trao đổi nhiệt sạch làm tăng khả năng truyền nhiệt giúp giảm độ chênh chiệt độ giữa ga lạnh và chất tải lạnh, từ đó giúp tăng nhiệt độ bay hơi.
Giữ nhiệt độ bay hơi càng cao càng tốt: cài đặt nhiệt độ hợp lý (không cài thấp), đảm bảo điều kiện vận hành.
Tránh để dầu bị đưa vào bộ bay hơi (làm giảm khả năng trao đổi nhiệt). Định kỳ kiểm tra bộ tách dầu, ghi nhận về thải dầu và thêm vào hệ thống.
Tránh trường hợp các bộ điều khiển nhiệt độ tác động sai (do bẩn, lỗi kỹ thuật,…).

## Slide 14
New purchase
Invest in a high-performance system
The technical parameters operate in accordance with the announcement
Replace
Cooling capacity is not lower than the replaced device The technical parameters operate in accordance with the announcement
CONDENSING EQUIPMENT SELECTION
Notes: Thiết bị ngưng tụ tốt là thiết bị đáp ứng nhu cầu giải nhiệt cho HT
Trường hợp mua mới:
  Thiết bị ngưng tụ nằm chung cụm hệ thống lạnh khi được bán, giá thành thiết bị nằm chung trong giá thành HT
 Đầu tư HT có hiệu suất cao, kiểm tra các thông số kỹ thuật vận hành HT đúng với công bố.
Trường hợp thay thế:
  Chọn thiết bị có năng suất giải nhiệt không thấp hơn thiết bị được thay thế.
 Kiểm tra thông số kỹ thuật vận hành của thiết bị mới đúng với công bố.

## Slide 15: PROBLEM WITH CONDENSING EQUIMENT
- Condensing pressure exceeds limit
- Cooling capacity decreases
Water and air distribution
Cooling medium
Heat exchange surfaces
Cooling tower capacity
Notes: Khi thiết bị ngưng tụ có vấn đề thì biểu hiện là:
  Áp suất ngưng tụ vượt quá giới hạn
  Năng suất lạnh giảm
Nguyên nhân bao gồm:
  Công suất giải nhiệt không đủ tức là không tương xứng với năng suất toàn HT. Khi này do không áp ứng nhu cầu giải nhiệt nên áp suất (nhiệt độ) ngưng tụ sẽ tăng lên vượt giới hạn thiết kế.
  Khi lưu lượng môi chất giải nhiệt thấp dưới mức cho phép hoặc/và nhiệt độ môi chất cao hơn mức cho phép thì cũng không đáp ứng được nhu cầu giải nhiệt nên áp suất (nhiệt độ) ngưng tụ cũng tăng lên.
  Các bề mặt trao đổi nhiệt (đối với bình ngưng là các ống nước, đối với dàn ngưng là các cánh và ống) bị bẩn sẽ làm giảm khả năng trao đổi nhiệt giữa thiết bị và môi chất giải nhiệt. Điều này cũng gây hậu quả tương tự như trên.
  Nước vào phân phối không đều, các vòi phun bị nghẹt, luồng không khí phân phối kém, không phù hợp
Công suất giải nhiệt của TB ngưng tụ phụ thuộc (tỷ lệ thuận): diện tích trao đổi nhiệt, hệ số truyền nhiệt, độ chênh nhiệt độ trung bình giữa tác nhân lạnh và môi chất giải nhiệt. Do đó để đảm bảo năng suất lạnh cần đảm bảo:
  Diện tích trao đổi nhiệt
  Hệ số truyền nhiệt: đảm bảo tình trạng vệ sinh của bề mặt trao đổi nhiệt, đảm bảo vận tốc lưu động của môi chất.
  Đảm bảo độ chênh nhiệt độ trung bình giữa tác nhân lạnh bằng cách đảm bảo nhiệt độ (áp suất) bay hơi và đảm bảo nhiệt độ môi chất giải nhiệt bằng cách đảm bảo nhiệt độ và lưu lượng môi chất vào thiết bị.

## Slide 16: CONDENSING EQUIPMENT OPERATION
Temperature and flow of cooling medium
Cooling tower nozzles
Heat exchange surface
The gas does not stop
Radiation
Notes: Nguyên tắc vận hành thiết bị ngưng tụ là duy trì áp suất (nhiệt độ) ngưng tụ trong giới hạn cho phép. Vì vậy khi vận hành cần lưu ý các điểm sau:
  Đảm bảo nhiệt độ và lưu lượng môi chất giải nhiệt trong giới hạn cho phép
  Bảo đảm các vòi phun tháp giải nhiệt luôn thông sạch
  Luôn giữ cho bề mặt trao đổi nhiệt sạch và nước được xử lý phù hợp
  Loại bỏ khí không ngưng ra khỏi bình ngưng và kiểm tra thường xuyên
  Tránh để dàn ngưng bị bức xạ trực tiếp

## Slide 17: EVAPORATOR AND MACHINE PERFORMANCE
h
1
2
3
4
h3,4
h1
h2
6
5
h6
7
P2,3,6
P7,5
P1,4
Lgp
h5
T1
T1’
T1’ > T1
Characteristic curves of the compressor
Energy consumption is reduced by about 3% if the evaporation temperature increases by 1OC
Notes: Tương tự như nhiệt độ ngưng tụ, COP phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ bay hơi. Nhiệt độ bay hơi tăng thì COP tăng. Liên hệ qua Đường đặc tính máy nén để giải thích thêm.
Ví dụ 3.3: Một máy lạnh làm việc ở nhiệt độ bay hơi -5^𝑜C, nhiệt độ ngưng tụ 〖35〗^𝑜C. Khi tăng nhiệt độ bay hơi lên 0^𝑜C thì tiết kiệm năng lượng được bao nhiêu phần trăm?
Giải: Tính gần đúng theo chu trình Carnot
a) Trường hợp 1 giống ở trên:
T_o = 268 K ; T_k= 308 K ; Δt = 40 K ; COP = 6,7
b) Trường hợp 2 :
T_o = 273 K ; T_k= 308 K ; Δt = 35 K ; COP = 273 /35 = 7,8
Tiết kiệm năng lượng € = (7,8−6,7)/7,8.100%= 14,1%
Ghi chú: nhiệt độ bay hơi tăng 1K thì TKNL đạt 2,82%.

## Slide 18: INCREASING EVAPORATING TEMPERATURE
PrincipleIncreasing Evaporating Temperature
The higher the evaporating temperature → the higher the evaporating pressure → the lighter the compressor load, reducing power consumption.
For every 1°C increase in evaporating temperature, the COP increases by approximately 2–4%.
Technical solutions
Optimize the actual cooling demand:
  Avoid setting cold storage or air-conditioned spaces at unnecessarily low temperatures.
  Example: vegetables require 5–8°C, but some facilities set 0–2°C, causing energy waste.
Increase evaporator surface area or improve heat transfer:
  Clean evaporators to avoid frosting or dust buildup.
  Use high-efficiency fans to enhance heat transfer.
Optimize superheat control:
  Adjust electronic expansion valves (EEV) or thermostatic expansion valves for proper superheat (~5–7°C).
Reduce unnecessary heat infiltration:
  Improve insulation of cold rooms, cleanrooms, and pipelines.
  Minimize door openings, use PVC strip curtains or airlock chambers.
Notes: Giữ bề mặt trao đổi nhiệt sạch làm tăng khả năng truyền nhiệt giúp giảm độ chênh chiệt độ giữa ga lạnh và chất tải lạnh, từ đó giúp tăng nhiệt độ bay hơi.
Giữ nhiệt độ bay hơi càng cao càng tốt: cài đặt nhiệt độ hợp lý (không cài thấp), đảm bảo điều kiện vận hành.
Tránh để dầu bị đưa vào bộ bay hơi (làm giảm khả năng trao đổi nhiệt). Định kỳ kiểm tra bộ tách dầu, ghi nhận về thải dầu và thêm vào hệ thống.
Tránh trường hợp các bộ điều khiển nhiệt độ tác động sai (do bẩn, lỗi kỹ thuật,…).

## Slide 19: OPTIMIZE THE EVAPORATOR
Use electronic throttle
Use defrost control, fan and heating resistor
Use a liquid pump
Use a system that optimizes suction pressure to change according to ambient temperature
Notes: Có thể sử dụng thiết bị giúp tối ưu hóa hoạt động thiết bị bay hơi:
Sử dụng van tiết lưu điện tử thay cho van tiết lưu nhiệt hoặc điện từ nhằm kiểm soát độ quá nhiệt tối ưu trong thiết bị bay hơi, nâng cao công suất thiết bị bay hơi (nhờ thay đổi lượng lỏng cấp vào phù hợp với tải thực)
Dùng bộ kiểm soát quá trình xả đá, quạt và điện trở sưởi nhằm tối ưu hóa thời điểm và thời gian xả đá dàn lạnh. Điều này vừa giúp nâng cao hiệu suất làm lạnh vừa giảm tiêu hao năng lượng lãng phí cho điện trở.
Dùng bơm dịch lỏng.

## Slide 20: EVAPORATOR OPERATION
Keep the evaporation temperature reasonably high
Avoid oil entering the evaporator
Keep the heat exchange surface clean
Check the thermostat controls
Notes: Giữ bề mặt trao đổi nhiệt sạch làm tăng khả năng truyền nhiệt giúp giảm độ chênh chiệt độ giữa ga lạnh và chất tải lạnh, từ đó giúp tăng nhiệt độ bay hơi.
Giữ nhiệt độ bay hơi càng cao càng tốt: cài đặt nhiệt độ hợp lý (không cài thấp), đảm bảo điều kiện vận hành.
Tránh để dầu bị đưa vào bộ bay hơi (làm giảm khả năng trao đổi nhiệt). Định kỳ kiểm tra bộ tách dầu, ghi nhận về thải dầu và thêm vào hệ thống.
Tránh trường hợp các bộ điều khiển nhiệt độ tác động sai (do bẩn, lỗi kỹ thuật,…).

## Slide 21: ARRANGE FOR PIPE INSTALLATION
Reduce pressure drop on refrigerant pipes, air pipes and water pipes:
- Pipe and valve sizes and lengths must be appropriate
- Minimize the number of joints and contractions.
Circulate cold air or use fresh air pre-cooling if possible.
Notes: Giảm thiểu số lượng khớp nối, co; sử dụng đường ống có kích thước, chiều dài và van thích hợp để giảm độ sụt áp đường hút và đường đẩy của các đường ống tác nhân lạnh, ống gió và ống nước .
Lưu ý: khi độ sụt áp tác nhân lỏng từ thiết bị ngưng tụ đến bộ phận tiết lưu cao sẽ xảy ra hiện tượng sinh hơi dãn nở làm giảm năng suất lạnh.

## Slide 22: REDUCE COOLING LOAD ON THE SYSTEM
Limit heat sources from entering from outside
Limit heat sources arising from inside
Notes: Hạn chế tối thiểu nhiệt thừa từ ngoài xâm nhập vào không gian làm lạnh:
  Sử dụng màn gió
  Sử dụng phòng đệm
  Sử dụng bộ cửa đóng tự động
  Sử dụng các roong làm kín cửa, vách, trần
  Thời gian đóng mở cửa càng ngắn càng tốt
  Tránh bức xạ mặt trời
  Trong phòng ĐHKK: Kiểm soát lượng gió tươi
Hạn chế nguồn nhiệt phát sinh từ bên trong không gian làm lạnh:
Trong phòng ĐHKK:
Hạn chế sử dụng thiết bị điện: đèn, bàn ủi,...Sử dụng thiết bị điện có hiệu suất cao trong phòng (động cơ, đèn chiếu sáng,…)
Hạn chế các nguồn nhiệt: bếp gas, nước nóng,…

## Slide 23: INSULATE THE COOLING SYSTEM
Insulate locations with temperatures lower than the environment
Detection of unsatisfactory insulation layer: dew condensation on the insulation surface
Notes: Cụ thể các vị trí phải bảo ôn:
  - bề mặt vách các thiết bị bay hơi (bình bay hơi, dàn bay hơi, AHU, FCU,…),
  ống từ sau bộ phận tiết lưu đến thiết bị bay hơi,
  ống hút từ thiết bị bay hơi về máy nén,
  ống dẫn chất tải lạnh (nước, glycol,…) đi và về,
  ống dẫn gió đi và về;
  phòng lạnh (phòng trữ lạnh, trữ đông),
  thiết bị kết đông (tủ cấp đông, IQF,…)
Lưu ý học viên: các van, mặt bích thường không được chú ý bảo ôn tốt,
Lý do bảo ôn không đạt yêu cầu kỹ thuật:
  bề dày bảo ôn thiếu,
  chọn không đúng vật liệu bảo ôn,
  thi công kém không đảm bảo độ đồng đều và kín khít,
  Không có lớp bảo vệ tại những đoạn ống đặt tại những khu vực đặc biệt (ngoài trời chịu mưa, nắng; khu vực ẩm ướt …)
  sau thời gian dài vận hành chất lượng lớp bảo ôn kém cần phải thay mới,…

## Slide 24: SELECT INSULATION MATERIALS
Insulation materials
Thickness of insulation layer
Materials |  | 
Foam Polyurethane | 40 | 0.03
Foam Polystirol | 30 | 0.035
Notes: Cần lựa chọn vật liệu bảo ôn phù hợp. Vật liệu bảo ôn thường sử dụng đối với HT lạnh: Xốp Polyurethane, xốp Polystirol.
Bề dày bảo ôn phụ thuộc độ chênh nhiệt độ giữa bề mặt và môi trường và được chọn dựa trên cân nhắc giữa chi phí tiết kiệm do bảo ôn và chi phí bảo ôn.
Lưu ý với học viên là có những phần mềm hỗ trợ tính toán lớp bảo ôn hợp lý

## Slide 25: Example: Calculate heat loss experimentally on cold water pipes
Notes: Giải thích nguyên tắc tính : Khi môi chất di chuyển từ điểm 1 có nhiệt độ t1 đến điểm 2 nếu có xâm nhập nhiệt từ môi trường thì nhiệt độ môi chất sẽ tăng lên đến nhiệt độ t2 (t1 < t2). Độ gia tăng nhiệt độ thể hiện lượng nhiệt xâm nhập.
Công thức tính: Q = G.Cp.t.
    G: lưu lượng môi chất
    Cp: nhiệt dung riêng môi chất
    t = (t2 – t1) : độ chênh nhiệt độ môi chất khi đi từ điểm 1 đến điểm 2
Ví dụ minh họa
  Nước lạnh di chuyển trong ống với lưu lượng 1 kg/s từ điểm 1 có nhiệt độ đo được là 10oC đến điểm 2 có nhiệt độ đo được là 11oC, vậy lượng nhiệt xâm nhập từ môi từ môi trường từ điểm 1 đến điểm 2 là:
  Q = G. Cp . Δt= 1 kg/s x 4.18 kJ/kg.K x (11 -10) K = 4.18 kW
  G – Lưu lượng nước, kg/s;
  Cp – Nhiệt dung riêng của nước = 4,18 kJ/kg.K;
  Δt = t2 – t1 = 11- 10 = 1K độ chênh nhiệt độ của nước.

## Slide 26: SOME OTHER PROBLEMS DURING OPERATION
The pump and fan still operate when the compressor is stopped/not operating
Cold water is mixed with return water
Cold water temperature setting is too low
Use machines with low COP to run base load
Notes: Trong một số trường hợp, nhất là đối với máy nén piston, khi máy nén đã dừng hẳn mà bơm, quạt của giàn ngưng, tháp giải nhiệt vẫn hoạt động (thời gian chạy vô ích có thể lên đến hàng giờ) hoặc bơm quạt hoạt động trong khi máy nén chờ khởi động (có thể lên đến 30 phút). Tổng công suất của quạt và bơm chiếm từ 15-25% công suất cả cụm máy lạnh do đó nếu tránh được tình trạng này có thể đem lại khoản tiết kiệm lớn.
Trong nhiều trường hợp, đặc biệt trong các bộ xử lý không khí trong các hệ thống điều không (như ở các nhà máy dệt), nước lạnh thường hay bị trộn lẫn với nước hồi về. Nhiệt độ nước cung cấp cho các nơi tiêu thụ sẽ cao hơn nhiệt độ đầu ra của máy lạnh do đó máy lạnh phải vận hành ở nhiệt độ cài đặt thấp hơn.
Trong các máy lạnh sử dụng tổ hợp các thermostat để cài đặt các khoảng nhiệt độ khác nhau của máy lạnh (vd: máy ĐHKK trung tâm- water chiller), nếu nhiệt độ nước lạnh được cài đặt cố định, quá thấp bất chấp nhu cầu sẽ khiến cho máy lạnh cũng như các bơm nước lạnh tiêu thụ năng lượng lãng phí. Nếu tăng được 1oC nhiệt độ trung bình nước cài đặt có thể tiết kiệm đến 3% điện năng tiêu thụ cho máy lạnh.
Trong một nhà máy có sử dụng nhiều loại máy lạnh, hệ số COP của các máy sẽ khác nhau. Nếu sử dụng máy có hệ số COP thấp để chạy phụ tải nền thì chi phí vận hành sẽ cao. Nên ưu tiên vận hành các máy có COP cao (chi phí vận hành thấp) để chạy phụ tải nền. Sử dụng các máy có COP thấp để chạy phụ tải biến đổi theo từng cấp tăng dần.

## Slide 27: OTHER ENERGY EFFICIENCY MEASURES
Use inverter, digital... to adjust cooling capacity and heat capacity.
Use cold and heat storage tanks.
Use excess heat and exhaust smoke to run an absorption air conditioner and an ejector air conditioner.
Notes: Riêng giải pháp máy lạnh hấp thụ, máy lạnh ejectơ và giải pháp máy lạnh và bơm nhiệt địa nhiệt không trình bày trong tài liệu này nhưng giảng viên có thể giải thích thêm:
Máy lạnh hấp thụ hay máy lạnh ejectơ không dùng máy nén dùng điện năng mà chủ yếu dùng nguồn nhiệt (gọi là kiểu “máy nén nhiệt”) để vận hành máy (có sử dụng điện cho bơm nước, bơm dung dịch, quạt nhưng ít). Do đó có thể dùng các nguồn nhiệt thải như khói thải, nước thải hoặc hơi nước (lò hơi) để vận hành máy giúp tiết kiệm phần lớn năng lượng. Tuy nhiên lưu ý về mặt đầu tư ban đầu cao hơn, nhưng xét tổng thể thì có hiệu quả kinh tế (ví dụ cho trong Tài liệu).
Máy lạnh và bơm nhiệt địa nhiệt: lợi dụng nhiệt độ ổn định của lòng đất để giải nhiệt (khi làm lạnh) hoặc cấp nhiệt (khi sưởi ấm) từ đó giúp nâng cao hiệu quả năng lượng của HT (nâng cao COP). Mặc dù giá thành đầu tư ban đầu cao hơn nhưng nhờ chi phí vận hành thấp hơn nên chi phí tổng thể lại thấp hơn (ví dụ cho trong Tài liệu)

## Slide 28: USE INVERTER (VSD)
Install capacity-adjusting inverters for the following devices:
Pump cold water
Cooling water pump
Cooling fan (AHU, PAU)
Cooling tower fan
Notes: Nhắc lại việc ứng dụng biến tần với bơm/quạt đã học: nhấn mạnh khả năng ứng dụng đối với bơm quạt có phụ tải thay đổi và khả năng tiết kiệm lớn (luật tương tự đối với bơm ly tâm)
Lý do vì sao sử dụng biến tần có thể giúp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh:
  Phụ tải của HT lạnh trong đa số trường hợp không cố định trong thời gian hoạt động và hầu hết các máy lạnh đều có thể tự điều chỉnh năng suất lạnh trong giải khá rộng. Đối với HT ĐHKK trung tâm (water chiller) các bơm ( nước giải nhiệt, nước lạnh), các quạt (giàn ngưng, dàn lạnh (trực tiếp, AHU, FCU), tháp giải nhiệt) cũng được điều chỉnh năng suất tương ứng với sự thay đổi của HT lạnh theo nhu cầu thực tế. Tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp phương pháp điều chỉnh năng suất các bơm, quạt không có lợi về mặt tiêu thụ NL gây tiêu tốn năng lượng lãng phí cho các bơm, quạt này. Mức độ lãng phí càng nhiều khi thời gian vận hành HT càng nhiều và khi mức độ non tải của HT càng cao.

## Slide 29: INSTALL AN INVERTER FOR THE COLD WATER PUMP
Three-way valve
Cooler
Evaporation tank
VSD
Pressure
Closed Tuesday
Notes: Một đường ống nước với một (vài) bơm thường cung cấp nước cho nhiều giàn lạnh
Khi không có biến tần:
Đối với mỗi giàn lạnh: để điều khiển nhiệt độ KK, phía trước giàn lạnh lắp một van 2 ngã hoặc 3 ngã. Khi nhiệt độ phòng đạt thì van hai ngã đóng ngưng cấp nước lạnh vào giàn hoặc van ba ngã mở đường bypass để nước lạnh không đi qua giàn lạnh. Bơm nước lạnh luôn làm việc ở tốc độ quay định mức với bất kỳ phụ tải nào với số lượng giàn lạnh đóng mở khác nhau. Trong trường hợp các giàn lạnh sử dụng van 2 ngã, số lượng van đóng mở nhiều ít sẽ làm thay đổi độ chênh áp suất giữa đường nước cấp và nước hồi, trường hợp này thường sử dụng van bypass (điều khiển điện) để duy trì độ chênh áp trong giới hạn cho phép. Như vậy trong cả 2 trường hợp (sử dụng van 2 hoặc 3 ngã) thì khi giàn lạnh không có nhu cầu nước lạnh thì lượng nước lạnh thừa đều được bypass trở về đường hồi. Điều này gây nên tổn thất năng lượng cho bơm (nước thừa từ áp suất cao trả về áp suất thấp).
Khi lắp biến tần
  Trường hợp dùng van 2 ngã: lắp biến tần điều chỉnh tốc độ bơm (lưu lượng nước) theo độ chênh áp suất giữa đường cấp và đường hồi, lúc này không cần dùng van bypass giữa đường cấp và đường hồi.
  Trường hợp dùng van 3 ngã: lắp biến tần điều chỉnh tốc độ bơm (lưu lượng nước) theo độ chênh nhiệt độ giữa đường cấp và đường hồi, lúc này không cần dùng van bypass giữa đường cấp và đường hồi.
  Lưu ý: so với van 3 ngã dùng van 2 ngã sẽ tránh (hạn chế) tình trạng xâm nhập nhiệt vào đường nước.

## Slide 30: INSTALL AN INVERTER FOR THE COOLING FAN
cooling rack
VSD
Pressure, temperature sensors,...
Refrigerant in
Notes: Giải pháp này thường áp dụng cho các quạt giàn lạnh loại lớn như AHU, PAU. Các giàn lạnh này thường cấp gió vào nhiều không gian khác nhau nhờ ống dẫn gió và miệng cấp được đóng mở bằng các damper.
Khi không dùng biến tần:
  Khi không có nhu cầu cấp gió vào phòng các damper sẽ đóng lại, tại các khoảng thời gian khác nhau số lượng damper đóng mở khác nhau tuy nhiên quạt vẫn chạy với cùng một tốc độ. Điều này dẫn đến áp suất đường gió cấp thay đổi hoặc độ chênh áp suất giữa đường gió cấp và gió hồi thay đổi (khi có nhiều miệng cấp đóng lại thì áp suất hoặc độ chênh áp suất tăng lên). Trong trường hợp có đường gió hồi khi số lượng các miệng cấp đóng càng nhiều thì nhiệt độ gió đường hồi tại thời điểm tức thì sẽ càng giảm (do giảm phụ tải lạnh). Trong tất cả các trường hợp này lưu lượng gió từ quạt là dư so với nhu cầu. Có thể giảm nhằm giảm điện năng tiêu thụ lãng phí cho quạt.
Khi dùng biến tần
  Lắp cảm biến đo áp suất đường gió cấp hoặc độ chênh áp giữa đường gió cấp và gió hồi hoặc cảm biến nhiệt độ gió hồi hoặc tín hiệu từ việc đóng mở các damper,… đưa tín hiệu hồi tiếp về biến tần để điều khiển tốc độ (năng suất) quạt theo nhu cầu thực nhằm giảm điện năng tiêu thụ lãng phí cho quạt.

## Slide 31: INSTALL INVERTER FOR CONDENSER FAN, TOWER, COOLING WATER PUMP
Condenser
T1
T2
T1 > T2
VSD
VSD
Temperature
Cooling tower
Notes: Độ chênh nhiệt độ cho phép thông thường là (T1-T2) = 5-6oC. Độ chênh nhiệt độ trực tiếp liên quan đến lượng nhiệt thải đi ở tháp và do đó liên quan đến phụ tải lạnh. Nhưng bơm nước giải nhiệt và quạt tháp vẫn làm việc ở tốc độ định mức ở bất kỳ phụ tải lạnh thực tế nào.
Với biến tần, khi phụ tải lạnh thực tế giảm xuống, có thể giảm tốc độ của bơm nước giải nhiệt và tốc độ quạt tháp giải nhiệt.
Tuy nhiên lưu ý nếu không giảm lưu lượng nước giải nhiệt và KK giải nhiệt thì khả năng giải nhiệt tăng lên giúp nâng cao hiệu suất máy. Do đó khi xét chi tiết vấn đề cần đánh giá cả yếu tố này.

## Slide 32: USE COLD STORAGE TANK SYSTEM
Application purpose:
Take advantage of the 3-rack power mode
Flatten peak load, reduce machine design capacity
Notes: Bồn trữ lạnh (BTL) là giải pháp cho hệ thống lạnh trung tâm có chất tải lạnh lỏng (water chiller), trong đó BTL đóng vai trò như một “ắc quy” nhiệt, với mục đích:
  Giảm chi phí tiền điện nhờ tận dụng chế độ điện 3 giá (giờ bình thường (6g-18g), giờ cao điểm (18g-22g), giờ thấp điểm (22g-6g)): Nguyên tắc: tích trữ lạnh vào giờ thấp điểm để sử dụng lạnh vào giờ cao điểm thay cho việc vận hành máy vào giờ này. HT lạnh sẽ được tránh vận hành vào giờ cao điểm nhờ tích trữ lạnh vào ngày hôm trước trong giờ thấp điểm. Như vậy thực chất lượng điện năng tiêu thụ không đổi mà chỉ là chuyển dời thời gian vận hành máy từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm, nhờ đó giảm chi phí điện.
  San bằng phụ tải: phụ tải HT không ổn định có lúc cao lúc thấp, nguyên tắc: công suất máy lắp đặt phải là công suất lúc cao (nhất). Việc sử dụng BTL giúp tích trữ lạnh vào bồn lúc tải thấp để bổ sung cho HT lúc tải cao. Như vậy phụ tải trung bình toàn HT sẽ thấp hơn, tức có thể giảm công suất lắp đặt (giảm chi phí đầu tư, bảo trì bảo dưỡng).
Nguyên tắc trữ lạnh: có thể trữ dưới dạng nhiệt hiện hoặc dưới dạng ẩn nhiệt hóa rắn của chất trữ lạnh.

## Slide 33
REDUCE ELECTRICITY COSTS WITH COLD STORAGE SYSTEM
Notes: Ví dụ minh họa:
Sử dụng BTL tích trữ lạnh vào giờ thấp điểm ngày hôm trước để sử dụng lạnh vào giờ cao điểm ngày hôm sau giúp tránh được việc vận hành máy vào giờ cao điểm
  Chi phí điện khi không dùng BTL
  4 giờ x 40 kW x 2700 VND/kWh = 432.000 VND
  Chi phí điện khi dùng BTL
4 giờ x 40 kW x 950 VND/kWh = 152.000 VND
 Tiết kiệm 100% x (432.000 – 152.000)/432,000 = 65% tiền điện

## Slide 34: REDUCE MACHINE CAPACITY WITH COLD STORAGE SYSTEM
Notes: Ví dụ minh họa:
  Một tòa nhà bao gồm khối văn phòng và khối căn hộ. Khối căn hộ cần ĐHKK liên tục trong ngày trong khi khối văn phòng chỉ cần ĐHKK vào giờ hành chánh.
  Nếu không sử dụng BTL: cần phải đầu tư máy có công suất lúc cao nhất, tức 40 kW. Trường hợp này máy sẽ chỉ chạy 50% tải vào các giờ khối văn phòng không hoạt động
  Nếu sử dụng BTL: nhờ tích trữ lạnh từ công suất máy thừa vào các giờ khối văn phòng không hoạt động để bổ sung cho HT khi khối văn phòng hoạt động nên giảm được công suất máy xuống chỉ còn 30 kW.

## Slide 35: SCHEMATIC DIAGRAM OF COLD STORAGE SYSTEM
3-way valve
Additional load
Pump
Evaporation tank
Cold storage tank
Pump
3-way valve
Notes: Hình trên là Sơ đồ nguyên lý hệ thống bồn trữ lạnh
BTL sẽ được lắp song song với tải và bình bay hơi như hình. Các van 3 ngã sẽ được sử dụng để điều chỉnh hướng dòng chảy tạo ra các chế độ hoạt động khác nhau của HT.

## Slide 36: MODE 1: NORMAL COOLING
3-way valve
3-way valve
Additional load
Evaporation tank
Pump
Pump
Cold storage tank
Notes: Đây là chế độ hoạt động bình thường như khi không có BTL. Khi này máy lạnh sẽ làm lạnh trực tiếp cho tải.

## Slide 37: MODE 2: COLD STORAGE
3-way valve
3-way valve
Additional load
Evaporation tank
Pump
Pump
Cold storage tank
Notes: Chế độ này diễn ra vào giờ thấp điểm (với mục đích tận dụng chế độ điện 3 giá) hoặc vào lúc HT thấp tải (với mục đích san bằng tải). Khi này môi chất tải lạnh sẽ đi vào BTL và tích trữ lạnh. Trong chế độ này HT vẫn có thể làm lạnh cho tải như bình thường. Phần năng suất dư của HT sẽ được tích trữ vào BTL.

## Slide 38: MODE 3: USE COLD STORAGE TANK
3-way valve
3-way valve
Additional load
Evaporation tank
Pump
Pump
Cold storage tank
Notes: Chế độ này diễn ra vào giờ cao điểm. Lúc này máy lạnh sẽ không hoạt động, toàn bộ nhu cầu lạnh sẽ được cung cấp từ BTL.

## Slide 39: MODE 4: RUN SUPPORT
3-way valve
3-way valve
Additional load
Evaporation tank
Pump
Pump
Cold storage tank
Notes: Ớ chế độ này BTL đóng vai trò hỗ trợ cho máy lạnh cùng đáp ứng nhu cầu làm lạnh cho tải.

## Slide 40: CASE STUDY
Case Study 1: Chiller Optimization with Variable Speed Drives (VSD)
Current Situation: A brewery operates water-cooled chillers where chilled water pumps and cooling tower fans run at full load without VSD control, leading to significant energy waste at partial load conditions.
Solution: Install VSDs for chilled water pumps, condenser water pumps, and cooling tower fans, integrated with automatic load-based control (Two chilled water pumps 45 kW (1 operating + 1 standby), one condenser water pump 37 kW, and two cooling tower fans × 15 kW (1 operating + 1 standby).
Investment: ~2.5 billion VND
Electricity Savings: ~1,200,000 kWh/year
Cost Savings: ~1.8 billion VND/year
Payback Period: ~1.4 years

## Slide 41: CASE STUDY
Case Study 2: Retrofit of Condensers with High-Efficiency Units
Current Situation: A shopping mall operates multiple old air-cooled condensers with low efficiency, consuming high amounts of electricity for fans and operating at elevated condensing pressures.
Solution: Replace old condensers with high-efficiency coil units (copper tube – finned aluminum wave design) and energy-efficient fans. Adjust and optimize condensing pressure.
Investment: ~1.8 billion VND
Electricity Savings: ~850,000 kWh/year
Cost Savings: ~1.28 billion VND/year
Payback Period: ~1.4 years

## Slide 42
Case Study 3: Application of Ice Thermal Storage System
Current Situation: An office building experiences very high cooling load during daytime, resulting in excessive electricity costs during peak hours.
Solution: Implement an ice thermal storage system: produce ice at night (off-peak hours) and use it for cooling during the day. This reduces chiller load and peak electricity demand.
Investment: ~12 billion VND
Electricity Savings: ~2,000,000 kWh/year
Cost Savings: ~3 billion VND/year
Payback Period: ~4 years
CASE STUDY

## Slide 43
Case Study 4: Insulation (Thermal Protection) of Chilled Water Piping (CHWS/CHWR)
Current Situation: A chilled water piping network of about 1,000 m (pipe sizes ranging from DN50–DN200) in a factory/shopping mall. Many sections of insulation are degraded, damp, or even exposed; condensation occurs, causing significant heat loss, which increases the chiller load and pump electricity consumption.
Solution: Remove damaged insulation; re-insulate with PIR/XPS 40 mm thick (outdoor sections covered with aluminum/tin cladding for UV protection). Seal joints, insulate valves/flanges and auxiliary equipment. Maintain design chilled water ΔT.
Investment: ~380 million VND (materials + labor; average unit cost ~380,000 VND/m including accessories and protective cladding for various pipe sizes).
Electricity Savings: ~96,000 kWh/year (illustrative calculation: reduced heat loss ≈ 80 kW; chiller COP ≈ 5.0; operating hours 6,000 h/year → kWh savings = (80/5.0) × 6,000 = 96,000).
Cost Savings: ~192 million VND/year (average electricity price ≈ 2,000 VND/kWh).
Payback Period: ~2 years
CASE STUDY

## Slide 44
ANALYSIS OF AIR CONDITIONING SYSTEM
Multiple choice test questions
1. If you run the refrigerator in a closed room and open the door to let cold air escape:
a. Chamber temperature heats up; b. Reduce; c. Unchanged
(Suggested use of air conditioner energy balance equation)
2. Which part of the air conditioner consumes the most electricity?
a. Condenser fan; b. Air delivery system; c. Refrigeration compressor
3. Lowering the condensation temperature reduces the performance of the air conditioner:
a. Unchanged; b. Increase; c. Reduced
4. To increase the performance of the air conditioner, the temperature in the air conditioning chamber should be:
a. 18oC b. 22oC c. 26oC
5. To reduce the temperature of water cooling condensers required :
Regularly clean the cooling tower; b. Use a fan to blow more into the condenser;
c. Make a sunshade for the condenser.

## Slide 45
ANALYSIS OF AIR CONDITIONING SYSTEM
Answer
a. The chamber temperature heats up.
c . Refrigeration compressor.
b . Increase.
c. 26oC .
a. Regularly clean the cooling tower.

## Slide 46
REFERENCES
Standard Practice for Inspection and Maintenance of Commercial Building HVAC Systems (ASHRAE 180-2018)
https://beeindia.gov.in/sites/default/files/4Ch9.pdf
https://ozone.unep.org/system/files/documents/Energy%20Efficiency%20in%20Refrigeration%20and%20Air%20Conditioning%20Sector_v04_A4_web.pdf

## Slide 47
THANK YOU