## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Quản lý Doanh nghiệp
Module 10:
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống chiếu sáng

## Slide 2: NỘI DUNG
Yêu cầu chung về chiếu sáng
Lựa chọn thiết bị chiếu sáng
Bố trí, vận hành và sử dụng hiệu quả hệ thống chiếu sáng

## Slide 3
I. YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

## Slide 4: KHÁI NIỆM
Quang thông là đại lượng đo công suất phát sáng của một nguồn sáng, có đơn vị là Lumen (lm). Thông lượng bức xạ phát ra của 1 W ở bước sóng (phạm vi quang học) 555 nm tạo ra quang thông là 683 lm. Mắt người cảm nhận khác nhau ở các bước sóng khác nhau. Phổ bức xạ nhìn thấy của mắt người trong khoảng từ 380 nm đến 780 nm.

## Slide 5: KHÁI NIỆM
Cường độ sáng là quang thông phát ra hướng theo một góc khối Ω nào đó. Đơn vị đo cường độ sáng là candela (cd). Candela là đơn vị cơ bản nhất trong công nghệ chiếu sáng cho tất cả các đơn vị khác. 1 candela cho biết một nguồn sáng phát ra 1 lumen thẳng hướng trong một góc khối.

## Slide 6: KHÁI NIỆM
Độ rọi là mật độ quang thông trên một đơn vị diện tích dS của bề mặt được chiếu sáng, đơn vị là Lux. Độ rọi đánh giá mật độ quang thông, nó cho biết lượng quang thông từ một nguồn sáng chiếu trên một khu vực nhất định. Độ rọi giảm theo bình phương của khoảng cách từ nguồn sáng (định luật bình phương nghịch đảo).

## Slide 7: KHÁI NIỆM
Độ rọi trung bình được xác định bằng quang thông Φ rơi trên bề mặt A đã cho.
Độ rọi tại một điểm được tính bằng cường độ sáng I và hiệu số a giữa nguồn sáng và điểm đã cho.

## Slide 8: KHÁI NIỆM
Hiệu suất phát sáng được tính bằng tỷ số giữa quang thông và công suất điện tiêu thụ của bóng đèn, được xác định là Lumen trên Watt (lm/W).
1400 lm
2400 lm

## Slide 9: CHẤT LƯỢNG ÁNH SÁNG
Các yếu tố thể hiện chất lượng ánh sáng
Độ chói
Độ đồng đều
Độ hoàn màu
Màu sắc ánh sáng hay nhiệt độ màu

## Slide 10: 1. Độ chói
Độ chói của bề mặt sáng là tỷ số giữa cường độ sáng và diện tích bề mặt chiếu sáng
Ánh sáng có thể được phản xạ bởi bề mặt hoặc xuyên qua bề mặt. Độ chói là cơ sở để mô tả mức độ cảm nhận độ sáng; thực tế độ sáng vẫn bị ảnh hưởng bởi sự thích nghi của mắt, tỷ lệ phản xạ hay hấp thụ của bề mặt.

## Slide 11: 2. Độ đồng đều
Độ đồng đều đặc trưng cho sự đồng đều của độ rọi ở các khu vực khác nhau.
Ví dụ:
Tại một nhà máy:
    20% khoảng không cần chiếu sáng 300lux, 80% còn lại có thể chỉ cần 200 lux.
    Nhưng khi thiết kế chiếu sáng lại thực hiện đồng nhất chiếu sáng toàn bộ nhà máy 300lux => Điều này là một sự hao phí rất lớn về năng lượng và tiền.
    Tại bàn làm việc:
    Khi chiếu sáng không đồng nhất =>Trên mặt bàn có các khoảng tối sáng không đều => Gây khó chịu cho người làm việc

## Slide 12: 3. Chỉ số hoàn màu
Chỉ số hoàn màu (ký hiệu là Ra hoặc CRI) phản ánh độ trung thực màu sắc của vật khi được nguồn sáng chiếu tới.
Ánh sáng mặt trời là Ra = 100. Nguồn sáng đèn đường cao áp natri có Ra = 26, nguồn sáng huỳnh quang Ra > 70,... Chỉ số hoàn màu thấp sẽ phản ánh sai lệch màu sắc của vật.

## Slide 13: 4. Nhiệt độ màu
ánh sáng vàng tạo không khí ấm áp
ánh sáng trắng tạo nên không khí lạnh
ánh sáng xanh rất gần với ánh sáng tự nhiên
¸
Nhiệt độ màu của bóng đèn là nhiệt độ của vật đen tuyệt đối mà ở nhiệt độ đó nó có cùng màu sắc với ánh sáng phát ra của bóng đèn.

## Slide 14: 4. Nhiệt độ màu
Màu ánh sáng được thể hiện thông qua nhiệt độ màu (được đo bằng độ Kelvin).
        Ánh sáng ấm < 3000K Ánh sáng trắng trung tính = 3000 – 5000K Anh sáng trắng lạnh > 5000K

## Slide 15: Xác định nhiệt độ màu
Biểu đồ kruithof
Độ

## Slide 16: Xác định chỉ số màu Ra (CRI)
Nhóm | Ra | Lĩnh vực áp dụng
1A | Ra ≥ 90 | Rất tốt, những nơi đòi hỏi sự thể hiện màu quan trọng hàng đầu
1B | 80 ≤ Ra < 90 | Tốt, sử dụng những nơi cần thiết phản ánh màu sắc chính xác
2 | 60 ≤ Ra < 80 | Trung bình, sử dụng những nơi thể hiện màu vừa phải
3 | 40 ≤ Ra < 60 | Thấp, sử dụng những nơi không cần yêu cầu về sự diễn sắc
4 | 20 ≤ Ra < 40 | Rất thấp, các màu sắc của vật được CS hoàn toàn bị biến đổi

## Slide 17: Tiêu chuẩn độ rọi và độ chói
Theo TCVN 7114: 2008
Không gian chức năng | Dải độ rọi làm việc (lux) | Cấp chói lóa
Các phòng chung, đánh máy, vi tính | 300 –500 –750 | A – B
Phòng họp | 300 – 500 – 1000 | A – B
Công việc thô, lắp ráp máy lạnh | 200 – 300 – 500 | C – D
Vùng lưu thông, hành lang | 50 – 100 –150 | D – E

## Slide 18: Tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng
Theo QCVN 09:2017/BXD
Loại công trình | Mật độ công suất chiếu sáng -LPD (W/m2)
Văn phòng, khách sạn | 11
Bệnh viện | 13
Hội thảo | 15
Trường học | 12

## Slide 19: Nguyên nhân hệ thống chiếu sáng không đạt hiệu quả
Chọn các thông số kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn, không phù hợp nhu cầu sử dụng
Chọn thiết bị chiếu sáng không phù hợp
Bố trí các thiết bị chiếu sáng không hợp lý
Ảnh hưởng của các thiết bị khác trong khu vực chiếu sáng
Bảo trì không hiệu quả
Thiếu ý thức tiết kiệm

## Slide 20
II. LỰA CHỌN THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

## Slide 21: Các loại đèn thường dùng
Dây tóc
Halogen
Huỳnh quang (FL)
Compact Fluorescent lamp (CFL)
Natri hạ áp (LPS)
Metal Halide
Natri áp cao
TNCA
LED
Cảm ứng

## Slide 22: So sánh hiệu suất phát sáng

## Slide 23: So sánh chất lượng chiếu sáng

## Slide 24: Các thiết bị phụ trợ trong hệ thống chiếu sáng

## Slide 25: Ballast
Một thiết bị hạn chế dòng điện giúp giảm điện trở âm của các loại đèn phóng điện. Đối với đèn huỳnh quang, thiết bị này giúp tích tụ lượng điện áp ban đầu cần thiết khi bật đèn.
Ballast điện từ
(Mồi sáng nóng)
Ưu điểm: Rẻ
Nhược điểm:
  Tiêu thụ nhiều năng lượng, gây ồn, nóng
  Thời gian mồi sáng lâu  giảm
  tuổi thọ bóng đèn

## Slide 26: Ballast
Ballast điện tử
Ưu điểm:
  Giảm 20-40% điện năng
  Tăng tuổi thọ của bóng đèn lên 50%
  Khởi động nhanh
  Tăng hiệu suất phát sáng 30-50%
Nhược điểm: Chi phí cao

## Slide 27: Mặt phản xạ (Chóa đèn)
Mức độ phản xạ của vật liệu phản xạ và hình dáng mặt phản xạ ảnh ưởng trực tiếp đến hiệu quả và hiệu suất lắp đèn.
Mặt phản xạ khuếch tán thông thường có hiệu suất phản xạ đạt 70-80% khi còn mới.
Vật liệu phản xạ cao hay bán khuếch tán loại mới có hệ số phản xạ lên tới 85%.

## Slide 28: Lựa chọn chóa đèn
1. Lựa chọn chóa đèn – khu vực nhà xưởng

## Slide 29: Lựa chọn chóa đèn
2. Lựa chọn chóa đèn – văn phòng, dân dụng

## Slide 30: Tầm nhìn phù hợp

## Slide 31: Thế nào là một hệ thống chiếu sáng hiệu quả?
Đảm bảo
Tiện nghi thị giác
Giảm thiểu năng lượng sử dụng

## Slide 32: Lựa chọn bóng đèn
Lĩnh vực sử dụng
Hiệu suất phát sáng
Màu sắc đèn, chỉ số màu
Tuổi thọ
Công suất đèn, thời gian mồi sáng
Sự suy giảm ánh sáng
Khả năng điều chỉnh công suất

## Slide 33: Một số sai lầm thường gặp trong việc sử dụng đèn
Chỉ quan tâm yếu tố chi phí đầu tư đèn
Sự phản ánh màu sắc không chính xác
Không phù hợp với đối tượng sử dụng
Chọn công suất quá lớn hoặc quá nhỏ
Sử dụng với ballast sắt từ tổn hao nhiều
Bật tắt nhiều lần

## Slide 34: LỰA CHỌN NGUỒN SÁNG
Loại đèn đang dùng | Đèn có thể thay thế | % tiết kiệm | Ứng dụng
Đèn sợi đốt | Đèn HQ compact | 75-80% | Thương mại, dân dụng, nhà hàng, khách sạn,
Đèn thủy ngân cao áp | Đèn metal halide | 30% | xưởng sản xuất, khu buôn bán, thể thao, siêu thị
Đèn thủy ngân cao áp | Đèn natri cao áp | 40-50% | Công cộng, đường phố, ngoài trời
Đèn huỳnh quang – T10 | Đèn HQ- T8, T5 | 10-60% | Công nghiệp, dân dụng, công cộng…
Đèn sợi đốt nhỏ dùng chỉ thị trên bảng điện | Đèn LED | 70% | Các tấm panel điện, giao thông
Đèn halogen | Đèn HQ compact, LED | 60-65% | Trang trí, khách sạn, tiệm tạp hóa

## Slide 35
III. HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

## Slide 36: Tận dụng ánh sáng tự nhiên
Ánh sáng tự nhiên là miễn phí và tốt cho sức khỏe. Do đó, việc tận dụng ánh sáng tự nhiên, giảm sử dụng các bóng đèn điện là một tiềm năng tiết kiệm năng lượng rất hiệu quả, cần quan tâm từ giai đoạn thiết kế.
Bố trí cửa sổ, cửa sổ mái và giếng trời phù hợp
Sử dụng ống dẫn sáng để dẫn ánh sáng từ mái vào sâu bên trong công trình, những khu vực không nhận được ánh sáng tự nhiên trực tiếp từ cửa sổ và giếng trời.

## Slide 37: Tận dụng ánh sáng tự nhiên

## Slide 38: Tận dụng ánh sáng tự nhiên
Trường hợp nghiên cứu:
Điểm ứng dụng: Đánh giá việc sử dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày bằng cách áp dụng một phần vật liệu mái cho các khu vực trong nhà máy không sử dụng được ánh sáng tự nhiên.
Phương pháp phân tích và đo lường:
  Xác định xem trần nhà xưởng có thể thay thế bằng vật liệu đón ánh sáng trực tiếp lên mái hay không.
  Xác định hiện trạng các thiết bị chiếu sáng đang bật do không sử dụng ánh sáng tự nhiên.
  Để tính toán hiệu quả việc tiết kiệm, xác định công suất, số lượng lắp đặt, số lượng chiếu sáng, thời gian chiếu sáng của các thiết bị chiếu sáng dưới ánh nắng mặt trời khu vực áp dụng.

## Slide 39: Tận dụng ánh sáng tự nhiên
Trước cải tạo
Giải pháp:
Lắp đặt các tấm che trong
Tạo cửa thoáng
Sau cải tạo

## Slide 40: Tận dụng ánh sáng tự nhiên

## Slide 41: Tận dụng ánh sáng tự nhiên
Trường hợp nghiên cứu
Biện pháp phòng ngừa để cải tiến:
  Cần xác định trước liệu ánh sáng tự nhiên có gây ra vấn đề về chất lượng sản phẩm trong nhà máy hay không.
  Đề xuất bảo trì và kiểm tra định kỳ để tránh tình trạng giảm ánh sáng tự nhiên do ô nhiễm ánh sáng mặt trời.
Hiệu suất tiết kiệm:
  Tiết kiệm điện hằng ngày = [Tổng điện năng tiêu thụ (W) của đèn bật vào ban ngày ở vùng có ánh sáng mặt trời] x [Thời gian chiếu sáng tự nhiên trung bình (h/d)]

## Slide 42: Thay thế bóng đèn bằng bóng đèn hiệu suất cao
Việc thay thế bóng đèn để cải thiện hiệu quả chiếu sáng là phương pháp dễ thực hiện nhằm tiết kiệm năng lượng. Nguồn sáng thay thế hiệu quả, phù hợp cần đồng thời không làm giảm chất lượng chiếu sáng.

## Slide 43: Thay thế bóng đèn bằng bóng đèn hiệu suất cao
Trường hợp nghiên cứu: Thay thế các bóng đèn hiệu suất thấp bằng đèn LED
Điểm ứng dụng: Vì đèn sợi đốt và đèn halogen là ví dụ điển hình về thiết bị chiếu sáng hiệu suất thấp nên chúng tôi đang xem xét thay thế chúng bằng đèn LED, là thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao.
Phương pháp phân tích và đo lường: Để tính toán hiệu quả tiết kiệm, xác định công suất của đèn sợi đốt, đèn halogen, số lượng lắp đặt, số lượng chiếu sáng, thời gian chiếu sáng hằng năm.

## Slide 44: Thay thế bóng đèn bằng bóng đèn hiệu suất cao
Trường hợp nghiên cứu: Thay thế các bóng đèn hiệu suất thấp bằng đèn LED
Hướng cải tiến:
  Đèn sợi đốt 30 W → đèn LED 4 ~ 5 W.
  Đèn sợi đốt 60 W → đèn LED 8 ~ 10 W.
  Đèn sợi đốt 100 W → đèn LED 15 ~ 20 W
Hiệu suất tiết kiệm
Tiết kiệm điện năng tiêu thụ trên mỗi đơn vị = [Công suất đèn sợi đốt và đèn halogen (W)] – [Công suất đèn LED (W)]
Đèn sợi đốt và đèn halogen
Đèn LED

## Slide 45: Thay thế bóng đèn bằng bóng đèn hiệu suất cao
Ví dụ: Thay thế hệ thống chiếu sáng cho một siêu thị.
Một siêu thị đang sử dụng 415 bóng đèn huỳnh quang T8 để chiếu sáng cho không gian các gian hàng. Giải pháp thay toàn bộ các đèn T8 bằng đèn LED tuýp (có quang thông tương đương) sẽ tiết kiệm năng lượng cho siêu thị.

## Slide 46: Thay thế bóng đèn bằng bóng đèn hiệu suất cao
Thông số | Đơn vị | Huỳnh quang T8 | Tuýp LED 18W
Công suất bóng đèn | W | 36 | 18
Công suất chấn lưu | W | 8 | 0
Tổng công suất tiêu thụ của một bộ bóng đèn | W | 44 | 18
Số bóng đèn | Bóng | 415 | 415
Hệ số sử dụng đồng thời | % | 80% | 80%
Chi phí bóng đèn, vật tư và công lắp | Đồng | – | 165.000
Vận hành trung bình 1 ngày | Giờ | 8 | 8
Số ngày vận hành trong 1 năm | Ngày | 260 | 260
Số giờ vận hành trong 1 năm | Giờ | 2.080 | 2.080
Điện năng tiêu thụ | kWh | 24.860 | 12.430
Tiết kiệm điện năng hằng năm | kWh |  | 12.430
Giá điện trung bình | Đồng /kWh | 2.371 | 2.371
Chi phí điện năng hằng năm | Đồng | 58.943.439 | 29.471.720
Tiết kiệm chi phí tiền điện hằng năm | Đồng |  | 29.471.720
Tổng chi phí đầu tư | Đồng |  | 68.475.000
Giá trị hiện tại thuần NPV (trong 5 năm, chiết khấu 12%/năm) | Đồng |  | 37.763.955
Thời gian hoàn vốn | Năm |  | 2,9
Hệ số hoàn vốn nội tại IRR | % |  | 32,6

## Slide 47: Giảm thiểu chiếu sáng vô ích
Bố trí mạch điều khiển chiếu sáng

## Slide 48: Giảm thiểu chiếu sáng vô ích
Rơ le thời gian
Cảm biến chuyển động
Cảm biến quang
Cảm biến đa chức năng 360 độ
Sử dụng hệ điều khiển chiếu sáng tự động

## Slide 49: Giảm thiểu chiếu sáng vô ích
Trường hợp nghiên cứu: Sử dụng cảm biến chuyển động
Điểm ứng dụng:
  Được xem xét để kiểm soát ánh sáng ở những khu vực không có người, chẳng hạn như nhà vệ sinh, cầu thang, hành lang, v.v. nên có thể không cần thiết phải chiếu sáng
  Được xem xét bật thiết bị chiếu sáng mặc dù đó là khu vực không cần thiết phải chiếu sáng ban ngày bằng ánh sáng tự nhiên
Phương pháp phân tích và đo lường:
  Xác định các thiết bị chiếu sáng hoặc khu vực bật đèn vào những thời điểm không cần thiết khi không có người
  Xác định các thiết bị chiếu sáng hoặc khu vực bật đèn dù không cần chiếu sáng vào ban ngày do ánh sáng tự nhiên
  Để tính toán hiệu quả tiết kiệm, xác định công suất, số lượng lắp đặt, lượng chiếu sáng và thời gian chiếu sáng không cần thiết của các thiết bị chiếu sáng tại khu vực áp dụng

## Slide 50: Giảm thiểu chiếu sáng vô ích
Trường hợp nghiên cứu: Sử dụng cảm biến chuyển động
Hiệu suất tiết kiệm
  Tiết kiệm điện năng tiêu thụ = [Tổng điện năng tiêu thụ (Wh) cho chiếu sáng] x [Tỷ lệ thời gian có thể được tắt bằng cảm biến phát hiện con người trong thời gian chiếu sáng (%)/100]
Cảm biến người bằng phát hiện hồng ngoại
Nguyên lý và cảm biến phát hiện cơ thể người loại RF

## Slide 51: Giảm thiểu chiếu sáng vô ích
Trường hợp nghiên cứu: Sử dụng cảm biến chuyển động
Biện pháp phòng ngừa để cải tiến
  Nếu có nhiều người sử dụng như trong nhà vệ sinh thì tuổi thọ của thiết bị chiếu sáng có thể bị rút ngắn do bật tắt thường xuyên nên cần cân nhắc điều này.
  Cảm biến phát hiện cơ thể con người phải được cấu hình để điều khiển nhiều thiết bị chiếu sáng

## Slide 52: Giảm thiểu chiếu sáng vô ích
Tự động tắt đèn khi lượng ánh sáng đã đủ tiêu chuẩn

## Slide 53: Sử dụng chấn lưu điện tử
Chấn lưu điện tử thông thường được sử dụng để cung cấp điện áp cao hơn để bật bóng đèn tuýp và sau đó hạn chế dòng trong suốt quá trình vận hành. Tổn thất trong chấn lưu điện tử cho bóng đèn tuýp là khoảng 2 – 3 W, thay vì 10 – 15 W khi dùng chấn lưu sắt từ tiêu chuẩn.
Loại bóng | Tiêu thụ điện của bóng sử dụng |  | Lượng công suất tiết kiệm (W)
 | Chấn lưu sắt từ (W) | Chấn lưu điện tử (W) | 
Đèn tuýp 36W | 45 | 38 | 7
Đèn cao áp Natri 70 W | 81 | 75 | 6

## Slide 54: Chiếu sáng theo khu vực
Chiếu sáng theo công việc nghĩa là cung cấp độ chiếu sáng tốt theo yêu cầu chỉ tập trung vào diện tích thực làm việc
Trong khi việc chiếu sáng chung cho xưởng hoặc văn phòng được giữ ở mức thấp hơn

## Slide 55: Tối ưu hóa chiếu sáng
Trường hợp nghiên cứu:
Điểm ứng dụng: Duy trì ánh sáng thích hợp bằng cách giảm lượng ánh sáng khi sử dụng quá nhiều thiết bị chiếu sáng trong khu vực chiếu sáng.
Phương pháp phân tích và đo lường:
  Đo độ sáng
  Sự cải tiến được xem xét dựa trên độ chiếu sáng giữa các đèn chiếu sáng.
  Để tính toán hiệu quả việc tiết kiệm, xác định được công suất, số lượng lắp đặt, lượng chiếu sáng, thời gian chiếu sáng không cần thiết của các thiết bị chiếu sáng trong khu vực đo chiếu sáng.
  Xác định mạch chiếu sáng tách biệt bằng công tắc.

## Slide 56: Tối ưu hóa chiếu sáng
Ví dụ đèn lần lượt tắt ở bãi đỗ xe ngầm
Thiết bị chiếu sáng thông minh
Trường hợp nghiên cứu:
Hiệu suất tiết kiệm: Tính toán dựa trên mức tiêu thụ điện năng và thời gian tắt.

## Slide 57: Thiết kế hệ thống chiếu sáng hợp lý
Một số tiêu chuẩn chiếu sáng
Thông số các loại đèn thông dụng
Các bước thiết kế chiếu sáng

## Slide 58: Các bước thiết kế chiếu sáng
Bước 1: Xác định độ treo cao đèn
h là độ cao của nhà xưởng;
h1 là khoảng cách từ trần đến bóng đèn, thường h1 = 0,5 ÷ 0,7 m;
h2 là độ cao mặt bàn làm việc, thường h2 = 0,7 ÷ 0,9 m.

## Slide 59: Các bước thiết kế chiếu sáng
Bước 2: Xác định khoảng cách giữa hai đèn liền kề nhau (L, m) theo tỷ số L/H hợp lý
Loại đèn và nơi sử dụng | L/H bố trí nhiều dãy |  | L/H bố trí 1 dãy |  | Chiều rộng giới hạn của nhà xưởng bố trí một dãy
 | Tốt nhất | Max cho phép | Tốt nhất | Max cho phép | 
Chiếu sáng nhà xưởng dùng chao mờ hoặc sắt tráng men | 2,3 | 3,2 | 1,9 | 2,5 | 1,3H
Chiếu sáng nhà xưởng dùng chao vạn năng | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 2,0 | 1,2H
Chiếu sáng cơ quan văn phòng | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,0H

## Slide 60: Các bước thiết kế chiếu sáng
Bước 3:Các giá trị hệ số phản xạ tiêu biểu sử dụng cho thông số L5, L6, L7:
 | Trần | Tường | Sàn
Phòng điều hòa | 0.7 | 0.5 | 0.2
Công nghiệp nhẹ | 0.5 | 0.3 | 0.1
Công nghiệp nặng | 0.3 | 0.2 | 0.1

## Slide 61: Các bước thiết kế chiếu sáng
Bước 4:
Tính toán chỉ số phòng kích thước a x b:
Bước 5: Từ các hệ số phản xạ và φ tra bảng để tìm hệ số sử dụng ksd
- Hệ số sử dụng được xác định theo tỷ lệ % của lumen đèn trần phát ra nguồn sáng và truyền đến bề mặt làm việc.
- Hệ số này bao gồm cả ánh sáng trực tiếp phát ra từ nguồn phát sáng cũng như ánh sáng phản chiếu ra ngoài bề mặt căn phòng.
- Nhà sản xuất sẽ cấp cho mỗi bộ đèn một bảng riêng lấy từ báo cáo thử nghiệm trắc quang.
- Đối với đèn tuýp đôi, hệ số sử dụng là 0,66 tương ứng với chỉ số đo phòng là 2,5

## Slide 62: Các bước thiết kế chiếu sáng
Bước 6: Xác định quang thông đèn
k là hệ số dự trữ
E là độ rọi theo yêu cầu của nhà xưởng (lx); S là diện tích nhà xưởng (m2);
Z là hệ số tính toán, thường Z = 0,8 – 1,4;
n là số bóng đèn được xác định chính xác sau khi bố trí đèn trên mặt bằng.
Tính chất môi trường | Số lần lau bóng ít nhất một tháng | Hệ số dự trữ | 
 |  | Đèn tuýp | Đèn sợi đốt
Nhiều bụi khói, tro, mồ hóng | 4 | 2 | 1,7
Mức khói, bụi, mồ hóng trung bình | 3 | 1,8 | 1,5
Ít bụi khói, tro, mồ hóng | 2 | 1,5 | 1,3

## Slide 63: Các bước thiết kế chiếu sáng
Bước 7: Tra sổ tay tìm quang thông bóng lớn hơn hoặc bằng quang thông tính toán được ở bước 6.
Bước 8: Vẽ sơ đồ cấp điện chiếu sáng trên mặt bằng.
Bước 9: Vẽ sơ đồ nguyên lý cấp điện chiếu sáng.
Bước 10: Lựa chọn các phần tử trên sơ đồ nguyên lý.

## Slide 64: Bảo trì hệ thống chiếu sáng
Định kỳ lau chùi đèn, chóa, bề mặt phản xạ…
Thay thế các đèn hư và sắp hư
Thay kính bảo vệ khi bị vàng ố
Thay thế các nhóm đèn khi lượng ánh sáng giảm hơn 20-30%
Đèn và chóa bị đóng bụi  giảm 50% lượng ánh sáng phát ra

## Slide 65: KẾT LUẬN
Đối với hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng:
Chọn số lượng đèn phù hợp.
Xác định chất lượng ánh sáng phù hợp.
Tận dụng ánh sáng tự nhiên.
Thiết kế hợp lý theo nhu cầu.
Kiểm toán và đánh giá thường xuyên.
Bảo trì và bảo dưỡng.

## Slide 66: CÂU HỎI

## Slide 67: CÂU HỎI

## Slide 68: CÂU HỎI

## Slide 69
CẢM ƠN