## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Quản lý Doanh nghiệp
Module 12.1:
Sử dụng năng lượng TK&HQ trong hệ thống bơm, quạt

## Slide 2: NỘI DUNG
Tổng quan về bơm/quạt
Lựa chọn bơm/quạt
Ghép bơm hiệu quả
Điều chỉnh năng suất bơm/quạt
Tối ưu hóa hệ thống phân phối

## Slide 3
TỔNG QUAN

## Slide 4: HỆ THỐNG BƠM
Sơ đồ hệ thống bơm đơn giản
Biểu đồ Sankey.
Năng lượng điện
từ nguồn
100%
Tổn thất truyền tải và phân phối 8%
Tổn thất động cơ điện 4,5%
Tổn thất truyền động
3,5%
Tổn thất bơm
2,5%
Tổn thất van
7,0%
Tổn thất đường ống
2,5%
Tổn thất rò rỉ
2%
Năng lượng hữu ích
70%

## Slide 5: HỆ THỐNG BƠM
Phân loại
Bơm thể tích: lưu lượng thấp, áp suất cao
  Piston, Bánh răng, Trục vít, Roto
Bơm cánh dẫn: lưu lượng cao, áp suất thấp
  Ly tâm, Hướng trục .
Thông số cơ bản
H - Cột áp (m)
H = Hhút + Hđẩy
Q - Lưu lượng (m3/s)
N - Công suất (kW)
N = QH/102
Trong đó:
 - Khối lượng riêng (kg/m3), (nước là 995,7kg/m3 ở 30oC, 992,2kg/m3 ở 40oC)
η - hiệu suất bơm (0.7 – 0.85)

## Slide 6: ĐẶC TÍNH BƠM
Đặc tính Cơ bản ứng với số vòng quay xác định n(v/p) = const
Đặc tính Tổng hợp
H
n
ni+1
ni
n2
n1
η1
η2
η3
η4
η4
η3
η2
η1
Q
H

P
HCK
N(kW)
N
(n)
0
0
h (%)
H
(
m
)
Q
(
m3/s
)

## Slide 7: QUẠT GIÓ
Thông số cơ bản
Δp - Độ chênh áp (Pa)
Q - Lưu lượng (m3/s)
N - Công suất (kW)
N = Q Δp /1000
Trong đó:
 - Hiệu suất (<0,85). Chênh áp càng cao hiệu suất càng thấp
pmt
p1
p2
Phân loại
- Quạt gió hướng trục: lưu lượng cao, áp suất thấp.
- Quạt gió li tâm: lưu lượng thấp áp suất cao (thông thường Δp <0,2bar (20.000Pa)).

## Slide 8: ĐẶC TÍNH QUẠT GIÓ
Đặc tính cơ bản (n=const)
Đặc tính tổng hợp
ω1
ω2
ωi
ωi+1
ωn-1
ωn
η1
η2
ηi
η1
η2
Δp
Q
H

P
HCK
N(kW)
N
(n)
0
0
h (%)
p(Pa)
Q
(
m3/s
)

## Slide 9: Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống Bơm/ Quạt
Thiết kế/ Đầu tư: chọn Bơm /Quạt hiệu suất cao, phù hợp nhu cầu; sử dụng phương pháp điều chỉnh năng suât hiệu quả NL; thiết kế tối ưu hóa đường ống dẫn.
Lắp đặt: đảm bảo các thông số kỹ thuật bơm /quạt.
Sử dụng: đảm bảo thông số vận hành trong mức cho phép và đạt hiệu suất cao.
Bảo dưỡng: đảm bảo quy trình bảo trì bảo dưỡng: vệ sinh bộ lọc, hạn chế rò rỉ.

## Slide 10
CHỌN BƠM/ QUẠT

## Slide 11: Xác định điểm làm việc của bơm/quạt
Chọn điểm A nằm trong vùng hiệu suất cao
A (điểm làm việc)
(n)
H
Hô
Ƞ
QA
HA
H
Q
Ƞmax
Vùng ổn định
Vùng không ổn định

## Slide 12: Sử dụng bơm/quạt có hiệu suất cao
A
(n)
H1
Hô
Ƞ1
QA
HA
H
Q
Ƞ = 0.6
N1 = 11
Bơm 1
N
A’
(n)
H2
Hô
Ƞ2
QA’ = QA
HA’ = HA
H
Q
Ƞ = 0.8
N2 = ???
Bơm 2
8.25
N
- Hai bơm hai đặc tính khác nhau
- Cùng đặc tính đường ống

## Slide 13
GHÉP BƠM HIỆU QUẢ

## Slide 14: Ghép song song bơm/quạt
Nên ghép bơm/quạt đặc tính giống nhau
Có thể ghép bơm/quạt khác nhau nhưng lưu ý hiện tượng “thổi dạt” và tránh rung do va đập thủy lực và chống rung ở các quạt do mất ổn định.
Ghép song song để tăng lưu lượng.
H = H1 = H2
Q = Q1 + Q2
B
A
QA
Q
H
H1
H2
HÔ
H
HA
C

## Slide 15: Ghép nối tiếp bơm/quạt
Có thể ghép nối tiếp hai bơm/quạt khác nhau nhưng lưu ý đảm bảo cột áp đẩy của bơm 1 cho bơm 2.
Tránh vận hành chỉ 1 bơm.
Ghép nối tiếp để tăng cột áp.
Q = Q1 = Q2
H = H1+ H2
B
A
QA
Q
H
H1= H2
H
HÔ
HA
HÔ1
QB

## Slide 16
ĐIỀU CHỈNH NĂNG SUẤT BƠM/ QUẠT

## Slide 17: Các phương pháp điều chỉnh năng suất bơm quạt thường gặp
Điều chỉnh đặc tính đường ống bằng van (giữ nguyên đặc tính bơm)
6.4
A
C
B
B
C
A
Ưu điểm:
  Rẻ tiền
  Dễ lắp đặt
  Điều chỉnh vô cấp
Nhược điểm:
  Tổn thất năng lượng

## Slide 18: Điều chỉnh năng suất bơm/quạt đạt hiệu suất cao bằng bộ biến tần
Điều chỉnh đặc tính bơm (giữ nguyên đặc tính đường ống).
Hiệu quả năng lượng cao

## Slide 19: Điều chỉnh năng suất bơm/quạt đạt hiệu suất cao bằng bộ biến tần

## Slide 20
TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ PHỤ KIỆN

## Slide 21: Tối ưu hóa hệ thống đường ống, phụ kiện
Sử dụng đường ống có đường kính phù hợp
  (ΔP1/ ΔP2) =(V1/V2)2
Sử dụng chỗ uốn dài thay vì dùng chỗ uốn cong gấp khúc.
Sử dụng Y thay vì dùng T.
Giảm độ cao.
Lưu ý cột áp hút trong giới hạn cho phép.

## Slide 22: VÍ DỤ
Một hệ thống quạt ly tâm, bao gồm một bộ phân tách và cyclon, hoạt động trong một nhà máy thuốc lá.
Lá chắn được lắp đặt ở đầu vào của quạt, phía ra của cyclon.
Tổn thất áp suất qua lá chắn được xác định trong khoảng 30 mmH2O.

## Slide 23: VÍ DỤ
Giải pháp:
Trang bị biến tần cho quạt
Mở tấm chắn 100%
Điều chỉnh biến tần giảm tốc độ quạt để đạt điều kiện vận hành yêu cầu

## Slide 24: VÍ DỤ
Mô tả | Đơn vị đo | Công thức | Giá trị
Áp lực tĩnh tổng | mmH2O | A | 395
Áp lực tĩnh sau lá chắn | mmH2O | B | 340
Áp lực tĩnh trước lá chắn | mmH2O | C | 310
Tổn thất qua lá chắn | mmH2O | D = B – C | 30
Công suất đo được | kW | E’ | 23,7
Công suất đo được sau điều chỉnh | kW | E’’ | 21,0
Công suất tiết kiệm | kW | E = E’ – E’’ | 2,7
Thời gian vận hành hằng năm | Giờ/năm | F | 4000
Đơn giá điện năng | Đồng/kWh | G | 3645
Tiết kiệm hằng năm | Triệu đồng | H = E × F × G | 39

## Slide 25
CẢM ƠN