## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Quản lý Doanh nghiệp
Module 12.2:
Sử dụng năng lượng TK&HQ trong hệ thống khí nén

## Slide 2: NỘI DUNG
Tổng quan về HT khí nén.
Lựa chọn MNK.
Áp suất làm việc của MNK.
Sụt áp trên mạng phân phối.
Nhiệt độ không khí nén.

## Slide 3
TỔNG QUAN

## Slide 4: HỆ THỐNG KHÍ NÉN
Biểu đồ Sankey.
Năng lượng điện
từ nguồn
100%
Tổn thất truyền tải và phân phối 8%
Tổn thất động cơ điện
4%
Tổn thất truyền động
5%
Tổn thất máy nén khí
32%
Tổn thất bình tích khí
5%
Tổn thất đường ống và van
16%
Tổn thất đường ống sử dụng
20%
Năng lượng hữu ích
10%
 Hiệu suất khí nén rất thấp
Sơ đồ hệ thống khí nén đơn giản.

## Slide 5: PHÂN LOẠI

## Slide 6: THÔNG SỐ CƠ BẢN
Tỉ số nén  = P2/P1
Trong đó:
R – Hằng số riêng của không khí (R = 286,7 j/kg.K)
T1- Nhiệt độ tuyệt đối KK vào, (K)
m – Lưu lượng khối lượng KK (kg/s)
n – số mũ của quá trình nén (đẳng nhiệt) n=1, đa biến 1<n<1,4, đoạn nhiệt n=1,4)
Công suất N (kW)
Năng suất Q (m3tc/s) (ở đktc 00C, 1,013bar)
Trong đó:
P1,P2 – Áp suất tuyệt đối KK ban đầy và quá trình nén, (Pa)
Trong đó:
V – Thể tích bình chứa (m3)
µ - Khối lượng một kmol KK (µ =29 kg/kmol)
 - Thời gian nén từ P1 đến P2 (s)
Ta ,Pa – Nhiệt độ, áp suất tuyệt đối KK trong bình chứa (K), (Pa)
Tb ,Pb – Nhiệt độ, áp suất tuyệt đối KK trong bình chứa (K), (Pa)

## Slide 7: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng
Đầu tư: chọn máy hiệu suất cao, chi phí vận hành thấp; sử dụng máy nén khí nhiều cấp có làm mát trung gian.
Lắp đặt: sử dụng MNK cao áp cho hộ tiêu thụ áp cao và MNK thấp áp cho hộ tiêu thụ áp thấp; tối ưu hóa ống dẫn (kích thước, chiều dài, phụ kiện,…), đặt máy nén khí ở vùng trung tâm đường ống; buồng đặt máy nén thông thoáng, nhiệt độ môi trường không khí thấp (giảm nhiệt độ khí nạp).
Sử dụng: cài đặt áp suất khí nén phù hợp nhu cầu; vận hành cụm máy hiệu suất cao làm tải nền; phân bổ phụ tải hợp lý; hạn chế sử dụng khí nén (vd: thay bằng điện).
Bảo dưỡng: đảm bảo quy trình bảo trì bảo dưỡng: hạn chế rò rỉ, đảm bảo hiệu quả giải nhiệt máy nén (đưa quá trình nén khí tiến đến nén đẳng nhiệt (n→1))

## Slide 8
LỰA CHỌN MÁY NÉN KHÍ

## Slide 9: ƯU NHƯỢC ĐIỂM MÁY NÉN KHÍ
Máy Piston
Không có van nạp, van đẩy .
Tỉ số nén cao (max=25)
Hiệu suất đầy tải cao.
Hiệu suất lưu lượng tăng theo thời gian
Lưu lượng đều
Nhỏ gọn, độ bền cao (hai vít quay không tiếp xúc thân máy), vận hành êm
Ít tốn công bảo trì, chi phí vận hành thấp
Máy Trục vít
Năng suất cao và áp suất rât cao
Giá thành rẻ
Dễ sửa chữa
Đắt tiền
Sửa chữa phức tạp
Tỷ số nén 1 cấp thấp (<10), để tạo áp suất cao cần máy nén nhiều cấp.
Hiệu suất thấp
Kích thước lớn, nhiều chi tiết
Ồn, rung động cao
Lưu lượng không đều

## Slide 10: MÁY NÉN KHÍ NHIỀU CẤP
MNK đa cấp có làm mát trung gian giúp giảm công nén.
Khi tỷ số nén lớn nên sử dụng máy nén đa cấp.
MNK 2 cấp.

## Slide 11: Các phương pháp điều chỉnh năng suất máy nén
Máy piston
Tác động mở van hút
Thay đổi thể tích chết xy lanh
Tăng sức cản đường ống hút
Xả khí từ buồng nén sang buồng hút/ ra ngoài
Đóng - tắt (on-off) động cơ
Thay đổi vòng quay động cơ
Máy trục vít
Van trượt điều phối lưu lượng
Tiết lưu cửa hút
Dùng đường phân dòng
Thay đổi vòng quay động cơ

## Slide 12: Điều chỉnh năng suất máy nén đạt hiệu suất cao bằng bộ biến tần (VSD)
Chart: Thời gian
Chế độ làm việc hiện tại | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6
Chế độ làm việc có VSD | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
Áp suất giã tải
Áp suất mang tải
Chế độ làm
việc hiện tại
Chế độ làm việc
khi gắn VSD
Chart: Thời gian
 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5
Công suất giã tải
Công suất mang tải
Nguyên tắc:
Điều chỉnh năng suất bằng cách thay đổi vận tốc động cõ điện phù hợp lưu lượng chât lưu sử dụng tại mọi thời điểm
Bình chứa
Động cõ điện
VSD
Sensor áp

## Slide 13: Kiểm tra năng suất máy nén
Định kỳ kiểm tra năng suất máy
 Độ gia tăng  thể hiện độ suy giảm Q

## Slide 14
ÁP SUẤT LÀM VIỆC

## Slide 15: Áp suất khí nén và công suất tiêu hao
Lý do áp suất đầu ra cao hơn nhu cầu:
Áp suất TĐ (bar) | Nhiệt độ (oC) | Công suất (kW)
3 | 98 | 2.08
4 | 123 | 2.73
5 | 144 | 3.26
6 | 162 | 3.71
7 | 178 | 4.11
(n =1.3)
Ứng với 1m3/ph KK đầu vào ở 15.06oC, 1.013 bar
Cài đặt từ ban đầu
Phụ tải dao động lớn
Cài đặt lại
Có nhiều mức áp suất phụ tải khác nhau
Sụt áp trên đường ống lớn (rò rỉ, ma sát)
Điều phối tải, tăng dung tích bình chứa
Tách hệ thống cao áp và hạ áp
Thiết kế ban đầu hợp lý, Bảo dưỡng hợp lý

## Slide 16
SỤT ÁP

## Slide 17: TỔN THẤT DO SỤT ÁP
Đường kính danh nghĩa của ống (mm) | Độ sụt áp (bar/100 m) | Tổn thất điện năng tương đương (kW)
40 | 1,80 | 9,5
50 | 0,65 | 3,4
65 | 0,22 | 1,2
80 | 0,04 | 0,2
100 | 0,02 | 0,1

## Slide 18: Nguyên nhân sụt áp trên mạng phân phối
Ma sát
Rò rỉ
Bảo dưỡng kém
Chọn đường ống không hợp lý
Bảo dưỡng kém
Bố trí ống không hợp lý
Lắp đặt các đồng hồ đo áp suất tại các vị trí cần thiết
Tổn thấp áp qua bộ lọc (mmH2O) | % gia tăng NL
200 (0.019bar) 600 (0.058bar) 800 (0.078bar) | 1.6 4.7 7.0
Vệ sinh lọc bụi, dầu, co, ống thắt
Cân nhắc chi phí-lợi ích
Van, mặt bích, các khớp nối cơ động

## Slide 19: Kiểm tra rò rỉ khí nén
  Thời gian lên tải: T (phút)
  Thời gian xuống tải : t (phút)
% KK rò rỉ = [T/(T+t)] * 100%
Lượng KK rò rỉ = % KK rò rỉ * Q

## Slide 20: Lượng rò rỉ khí nén theo áp suất và đường kính lỗ hở (m3/phút)
Áp suất tương đối (psig) / Đường kính lỗ rò (inch) | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 3/8
70 | 0,29 | 1,16 | 4,66 | 18,62 | 74,4 | 167,8
80 | 0,32 | 1,26 | 5,24 | 20,76 | 83,1 | 187,2
90 | 0,36 | 1,46 | 5,72 | 23,10 | 92,0 | 206,6
100 | 0,40 | 1,55 | 6,31 | 25,22 | 100,9 | 227,0
125 | 0,48 | 1,94 | 7,66 | 30,65 | 122,2 | 275,5

## Slide 21
NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ NÉN

## Slide 22: Tác động của nhiệt độ khí nén đến công nén
Công nén tăng khi nhiệt độ KK vào tăng.
Công nén tăng khi không giải nhiệt tốt MNK.
Nhiệt độ không khí tăng mỗi 5oC
 tăng 1,5% điện năng tiêu thụ

## Slide 23: Nguyên nhân làm tăng nhiệt độ không khí vào
Giải nhiệt máy nén kém
Không gian kém thông thoáng
Nguồn khí nóng xâm nhập
Vệ sinh định kỳ hợp lý
Có thể thông gió cưỡng bức
Tránh nguồn khí nóng

## Slide 24
CẢM ƠN