## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Quản lý Doanh nghiệp
Module 13:
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lò hơi và hệ thống hơi nước

## Slide 2
NỘI DUNG
Tổng quan về nhiên liệu, quá trình cháy
Tổng quan về lò hơi công nghiệp
Cơ hội tiết kiệm năng lượng cho lò hơi
Tổng quan về hệ thống phân phối hơi
Cơ hội tiết kiệm năng lượng cho hệ thống phân phối hơi
Các ví dụ áp dụng

## Slide 3
1. TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU, QUÁ TRÌNH CHÁY

## Slide 4
Khái niệm về nhiên liệu: Nhiên liệu là những vật chất khi cháy phát ra ánh sáng và nhiệt năng.
Nhiên liệu có ba dạng thù hình bao gồm:
– Nhiên liệu khí (khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí sinh học (biogas), khí hóa, LPG v.v.);
– Nhiên liệu lỏng (dầu DO, dầu FO);
– Nhiên liệu rắn (than, củi, trấu, vỏ điều và các loại phụ phẩm nông nghiệp khác, v.v.).
Thành phần nhiên liệu:
Đối với nhiên liệu rắn, thành phần nhiên liệu được chia thành:
– Thành phần hóa học: C, H, S, O, N, tro, ẩm (C, H, S là các thành phần cháy sinh ra nhiệt lượng còn O, N là thành phần không sinh nhiệt lượng).
– Thành phần công nghệ: cốc, chất bốc, tro, ẩm (tỷ lệ của mỗi thành phần có ảnh hưởng đến đặc tính cháy của nhiên liệu).
TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU, QUÁ TRÌNH CHÁY

## Slide 5
Đặc tính hóa học của nhiên liệu: thu được bằng cách phân tích cuối cùng(ultimate analysis) các thành phần:
Clv, Hlv , Slv , Nlv , Olv , Alv , Wlv và nhiệt trị làm việc(Qlvc hoặc GCV hoặc HHV)
Và Clv + Hlv + Slv + Nlv + Olv + Alv + Wlv = 100 %
Chỉ có các thành phần Clv, Hlv , Slv và Alv tham gia vào quá trình cháy
Đặc tính công nghệ của nhiên liệu: thu được bằng cách phân tích gần đúng(proximate analysis) các thành phần:
Clv, Vlv , Alv , Wlv và nhiệt trị làm việc (Qlvc hoặc GCV hoặc HHV)
Và Clv + Vlv + Alv + Wlv = 100 %
TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU, QUÁ TRÌNH CHÁY

## Slide 6
  Độ tro A: là các khoáng chất còn lại sau khi cháy hết nhiên liệu. Tro làm mài mòn, làm bám bẩn các bề mặt chịu nhiệt dẫn đến giảm hệ số truyền nhiệt. Tro là thành phần có hại trong nhiên liệu.
  Độ ẩm W(M): là lượng nước ẩn chứa trong nhiên liệu. Sự có mặt của chúng làm giảm thành phần cháy, còn làm tiêu tốn thêm một lượng nhiệt để bốc hơi ẩm khi cháy nhiên liệu. Nó là thành phần có hại trong nhiên liệu.
  Chất bốc V: là các khí như CH4 , cacbua hydro, CO…sinh ra trong quá trình nhiệt phân ở giai đoạn đầu của quá trình cháy.Nhiên liệu càng nhiều chất bốc càng dễ cháy và cháy kiệt.
Đặc tính công nghệ của nhiên liệu – ý nghĩa
  Câu hỏi: Dầu đốt và khí dầu mỏ hóa lỏng có tro không?

## Slide 7
Nhiệt trị của nhiên liệu: là năng lượng chứa trong 1 đơn vị khối lượng nhiên liệu được tính theo kJ/kg; kCal/kg; Btu/lb, v.v.. Nhiệt trị nhiên liệu được chia thành:
– Nhiệt trị cao (HHV hay GCV): là nhiệt trị nhiên liệu với giả thiết toàn bộ lượng hơi nước hình thành trong quá trình cháy được ngưng tụ và lượng nhiệt sinh ra trong quá trình ngưng tụ đó được tính vào nhiệt trị.
– Nhiệt trị thấp ( LHV hay NCV): là nhiệt trị nhiên liệu với giả thiết rằng toàn bộ lượng hơi nước hình thành trong quá trình cháy không được ngưng tụ và lượng nhiệt tỏa ra khi ngưng tụ hơi nước bị mất đi.
Quá trình cháy nhiên liệu: là một quá trình có sự tiếp xúc giữa oxy trong không khí và thành phần cháy được của nhiên liệu (C, H, O) để tạo ra nhiệt năng với các phản ứng cháy như sau:
C + O2 = CO2
H2 + 1/2O2 = H2O
S + O2 = SO2
Đặc tính công nghệ của nhiên liệu – ý nghĩa
Notes: Higher Heating Value – HHV hay Gross Calorific value – GCV
Lower Heating Value – LHV hay Net Calorific Value – NCV

## Slide 8
Không khí lý thuyết: là lượng không khí cần thiết theo lý thuyết để cháy được hoàn toàn một đơn vị khối lượng nhiên liệu rắn hay lỏng hay một đơn vị thể tích của nhiên liệu đối với nhiên liệu khí, (kg/kg nhiên liệu, m3tc/kg nhiên liệu).
Ghi chú: m3tc - Đơn vị thể tích tính theo ĐKTC (0 oC và 1 atmosphere ; 1mol = 22,4 lít hay 1 kmol = 22,4 m3 ).
Không khí thực tế: là lượng không khí được sử dụng một cách thực tế trong quá trình cháy do việc tiếp xúc một cách lý tưởng giữa oxy trong không khí và thành phần cháy được của nhiên liệu không thể được diễn ra.
Quá trình cháy có biểu hiện của sự thừa không khí khi trong khói có sự hiện diện của thành phần oxy, đồng thời có biểu hiện của sự thiếu không khí khi có sự hiện diện của thành phần CO, H2, CxHy.
Xác định được lượng không khí lý thuyết và không khí thực tế giúp:
- Lựa chọn quạt cung cấp gió và quạt hút khói.
- Đánh giá hiệu quả của quá trình cháy nhiên liệu.
Đặc tính công nghệ của nhiên liệu – ý nghĩa

## Slide 9
Khói lý thuyết: là lượng khói được hình thành theo lý thuyết khi đốt cháy hoàn toàn một đơn vị khối lượng nhiên liệu đối với nhiên liệu rắn hay lỏng hay một đơn vị thể tích đối với nhiên liệu khí. Thành phần của khói lý thuyết bao gồm (CO2 , H2O , SO2 , N2 ).
Khói thực tế: là lượng khói hình thành trên thực tế của quá trình cháy. Thành phần của khói thực tế có thể bao gồm: (CO2, H2O, SO2, N2 giống như trong khói lý thuyết). Tuy nhiên, một số thành phần khác có thể có khi phân tích khói bao gồm:
– Oxy (O2) là biểu hiện của thành phần không khí thừa cần thiết cho quá trình cháy.
– CO là biểu hiện của quá trình cháy không hoàn toàn do khả năng tiếp xúc kém giữa oxy và thành phần cháy của nhiên liệu, điều kiện nhiệt độ không phù hợp hay sự thiếu không khí trong diễn tiến của quá trình cháy.
Đặc tính công nghệ của nhiên liệu – ý nghĩa
Notes: Thành phần của khói lý thuyết bao gồm:
– CO2 từ quá trình cháy thành phần carbon;
– H2O từ quá trình cháy thành phần Hydro và từ thành phần ẩm trong nhiên liệu và không khí;
– SO2 từ quá trình cháy thành phần S trong nhiên liệu
– N2 từ không khí

## Slide 10
Quá trình cháy và phát thải
Quá trình cháy của các loại nhiên liệu đều diễn ra với sự tham gia của không khí.
Sản phẩm cuối cùng của sự đốt cháy phụ thuộc vào loại nhiên liệu đốt.
  Khi đốt các nhiên liệu ở dạng khí thì ngọn lửa xanh tự nhiên;
  Đốt các nhiên liệu dầu thì ngọn lửa thường có màu vàng và phát sinh khói, do có khí CO và muội;
  Đốt các nhiên liệu than thì ngọn lửa thường có màu vàng rơm, sáng.
  Hiệu suất của bất cứ thiết bị sử dụng nhiên liệu nào cũng đều phụ thuộc vào hiệu suất của quá trình đốt cháy;
  Lượng không khí lý thuyết là lượng không khí tối thiểu cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 1 kg nhiên liệu hoặc 1 N.m3 khí đốt;
  Trong thực tế lượng không khí cấp cho quá trình cháy phải luôn lớn hơn lượng không khí lý thuyết một lượng nhất định gọi là lượng không khí thừa;

## Slide 11
Quá trình cháy - Không khí thừa và ý nghĩa
Việc duy trì lượng kk thừa (kk dư) này sẽ quyết định hiệu suất của quá trình cháy. Lượng KK dư đạt được hiệu suất cháy cao nhất gọi là lượng KK dư tối ưu.
Lượng không khí thừa (dư) tối ưu phụ thuộc vào loại nhiên liệu và kiểu đốt .
Lượng không khí dư vượt quá hoặc giảm xuống dưới mức tối ưu sẽ làm giảm hiệu suất của quá trình cháy.
Hệ số không khí thừa: là tỷ số giữa lượng không khí thực tế cấp vào (Vttkk ) với lượng không khí lý thuyết tính toán được ký hiệu là α, theo đó ta có:
Hệ số không khí
 = Vkk / Vokk
Công thức xác định vận hành
 vận hành = 21/(21 – O2)
 vận hành ≈ CO2max /CO2

## Slide 12
Hệ số không khí 
Chọn  tối ưu
Quá trình cháy - Không khí thừa và ý nghĩa
Nhiên liệu | tối ưu
Khí, Dầu DO | 1,05 ÷ 1,15
Dầu FO | 1,10 ÷ 1,25
Than (đốt trên ghi) | 1,3 ÷ 1,5
Củi, trấu | 1,5 ÷ 1,6

## Slide 13
Các tiêu chí lựa chọn nhiên liệu
Lựa chọn đúng loại nhiên liệu có ý nghĩa rất quan trọng. Việc này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào chi phí của chúng.
Mỗi nhiên liệu có một đặc điểm khác nhau và cũng có cấu trúc giá khác nhau.
Để dễ dàng so sánh giữa các nhiên liệu thì một thuật ngữ được đưa ra dùng chung là “chi phí nhiệt”
Than có chi phí nhiệt thấp nhất trong các nhiên liệu. Do đó than thường được lựa chọn tại những nơi mà cường độ sử dụng nhiên liệu cao (khoảng hơn 10 tấn/ngày)

## Slide 14
2. THAM QUAN VỀ LÒ HƠI

## Slide 15
Khái niệm về lò hơi
Lò hơi là thiết bị trong đó xảy ra quá trình đốt cháy nhiên liệu, nhiệt lượng tỏa ra từ quá trình cháy sẽ truyền cho nước trong lò để biến nước thành hơi.
Hơi ở đây thường là hơi bão hòa có áp suất hơi tương ứng với nhiệt độ bão hòa cần thiết cho quá trình công nghệ. Loại lò hơi này được gọi là lò hơi công nghiệp, có áp suất hơi thấp, sản lượng nhỏ.
Lò hơi chuyển hóa năng lượng của nhiên liệu thành hơi nước. Trong suốt quá trình chuyển hóa, luôn tồn tại một lượng tổn thất nhiệt nhất định, trong đó, tổn thất chủ yếu là tổn thất từ khí thải lò hơi.
Biểu đồ quá trình chuyển hóa năng lượng hơi
Trong nhà máy điện, lò hơi sản xuất ra hơi để làm quay tuabin, phục vụ cho quá trình sản xuất điện năng, đòi hỏi phải có công suất lớn, hơi là hơi quá nhiệt có áp suất và nhiệt độ cao.

## Slide 16
Phân loại lò hơi
Theo nhiên liệu sử dụng
Theo bố trí lắp đặt
Theo cấu trúc hệ thống nhận nhiệt sinh hơi
Các phân loại khác (công suất, thông số hơi,…)

## Slide 17
Lò hơi ống lửa
Ưu điểm:
  Kết cấu đơn giản, dễ chế tạo, giá thành không cao.
  Lắp đặt nhanh. Dễ sử dụng
  Vệ sinh & sửa chữa ống lửa không khó.
  Thể tích chứa nước lớn: áp suất ổn định
  Yêu cầu chất lượng nước cấp vừa phải
Khuyết điểm:
  Không phù hợp cho nhiên liệu rắn
  Công suất và áp suất bị giới hạn
  Tuần hoàn của nước trong lò kém
  Khởi động chậm
  Dễ hư hỏng ống lửa và mặt sàng khi bị cạn nước hoặc đóng cáu
Lò hơi ống lửa
Phân loại theo phương thức nhận nhiệt sinh hơi

## Slide 18
Lò hơi ống nước
Lò hơi ống nước:
Loại lò hơi này thường được thiết kế với bình chứa nước lớn gọi là bao hơi tách biệt với các ống cho phép nước đi bên trong dùng để trao đổi nhiệt với khói nóng bên ngoài.
Cấu trúc của lò hơi ống nước cho phép thiết kế các dàn ống trao đổi nhiệt với các định dạng khác nhau bao gồm các chùm ống nối giữa hai bao hơi trên và dưới; các dàn ống được bố trí thành một buồng đốt có trao đổi nhiệt.
Lò hơi ống nước có thể có nhiều loại hình thiết kế với các công suất từ nhỏ đến lớn, sử dụng được các loại hình nhiên liệu rắn, lỏng, khí.
Phân loại theo phương thức nhận nhiệt sinh hơi

## Slide 19
Phân loại theo phương pháp đốt và cấu trúc buồng lửa
Lò hơi ghi cố định: Lò có cấu trúc buồng đốt với ghi cố định cho phép nhiên liệu cấp vào trên bề mặt ghi, gió được cấp từ dưới ghi phục vụ cho quá trình cháy nhiên liệu.
1. Cửa lò;
2. Cánh ghi;
3. Mặt ghi;
4. Không gian buồng lửa;
5. Cuốn lò;
6. Buồng phân phối không khí;
7. Ống dẫn không khí;
8. Phễu tro xỉ
9. Lỗ thải xỉ
Ghi cố định được ghép bởi các thanh ghi
Buồng lửa ghi cố định
Notes: The fixed grate boiler has a simple structure, however, it has many disadvantages that lead to heavy labor in feeding, coal removal, and cement discharge, and cannot increase capacity.
Many mechanized structures are introduced such as flip grate structure, ladder grate structure and movable ladder to help increase furnace capacity and reduce heavy labor.

## Slide 20
Lò hơi ghi xích: là loại hình lò hơi có buồng đốt với ghi xích chuyển động được theo đó nhiên liệu có thể được đưa vào phễu từ một phía của ghi xích và được ghi xích chuyển động đưa vào buồng đốt. Quá trình di chuyển giúp nhiên liệu được cháy kiệt khi ra khỏi buồng đốt
Lò hơi ghi xích
Phân loại theo phương pháp đốt và cấu trúc buồng lửa

## Slide 21
Lò hơi tầng sôi:
Lò có cấu trúc ghi với các nấm gió giúp việc thổi gió lên với tốc độ cao làm cho nhiên liệu bị thổi bay lơ lửng trong buồng đốt gọi là chế độ sôi (fluidization). Để có chế độ sôi và nhiệt độ ổn định trong buồng đốt, một lượng hạt trơ dưới dạng cát, xỉ hạt nhỏ có thể được đưa vào và duy trì trong đó bên cạnh việc cấp nhiên liệu.
Lò hơi tầng sôi có ưu điểm lớn về khả năng đốt đa nhiên liệu, hiệu quả của quá trình cháy cao với hệ số không khí thừa thấp, nhiệt độ buồng đốt thấp (840 – 900 oC) giúp giảm phát thải NOx.
Lò hơi tầng sôi
Phân loại theo phương pháp đốt và cấu trúc buồng lửa

## Slide 22
LỰA CHỌN LÒ HƠI
Lò hơi ống lửa | Đốt dầu, khí Đốt than, củi | Công suất nhỏ và vừa Chế độ vận hành 3 ca HT sử dụng hơi: thiết bị lớn
Lò hơi ống nước đứng | Đốt dầu DO, khí | Công suất nhỏ Không vận hành 3 ca HT sử dụng hơi: nhiều thiết bị nhỏ, cần hơi nhanh
Lò hơi ống nước cong, có bao hơi | Đốt mọi loại nhiên liên liệu Rất phù hợp cho nh/ liệu rắn | Công suất trung bình và lớn Chế độ vận hành 3 ca HT sử dụng hơi: thiết bị lớn cần áp suất cao, hơi quá nhiệt

## Slide 23
Thông số kỹ thuật của lò hơi
p : áp suất [kG/cm2 ; at; bar; MPa]
t : Nhiệt độ [oC] – nếu sản xuất hơi quá nhiệt
D : Sản lượng hơi (SLH) [kg/h; t/h; BHP]
  Dđm : SLH lớn nhất mà lò có thể làm việc lâu dài ở thông số (p, t) thiết kế
  Dquy ước : SLH sinh ra tại 100 oC nếu nhiệt độ nước cấp cũng là 100 oC
  Dkt :SLH ứng với khi lò đạt hiệu suất cao nhất.
  Thường Dkt = (0,8 ÷ 0,9).Dđm

## Slide 24
Đặc điểm của hơi nước bão hoà
Nhiệt độ nước sôi và bốc hơi gọi là nhiệt độ bão hòa, ts. Ở một áp suất nhất định thì nước sôi ở một nhiệt độ ts tương ứng.
Khi hơi nước cấp nhiệt cho công nghệ ở p = const., thì nhiệt độ ngưng tụ cũng không đổi ≡ ts => chế độ nhiệt ổn định.
NHIỆT ẨN (r, kJ/kg) : lượng nhiệt cần cấp cho 1kg nước sôi chuyển thành hơi bão hòa khô; và cũng chính là nhiệt do 1kg hơi đó nhả ra khi ngưng tụ hoàn toàn
Áp suất (dư), bar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10
Nhiệt độ, oC Entanpi, kJ/kg Nhiệt ẩn, kJ/kg | 100 2675 2257 | 120,4 2707 2201 | 133,7 2725 2163 | 143,6 2738 2133 | 152 2749 2108 | 165 2764 2066 | 175,4 2774 2030 | 184,1 2781 2000

## Slide 25
Cân bằng nhiệt và xác định hiệu suất của lò hơi
Theo tiêu chuẩn TCVN 8630-2019: nồi hơi – hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định, mức hiệu suất năng lượng của nồi hơi gồm 5 mức. Trong đó:
– Mức 1: mức tiết kiệm năng lượng loại 1.
– Mức 2: mức tiết kiệm năng lượng loại 2.
– Mức 3: mức tối thiểu áp dụng cho các nồi hơi mới và vận hành không quá 2 năm.
– Mức 4: mức tối thiểu áp dụng cho các nồi hơi đã vận hành từ trên 2 năm đến dưới 10 năm.
– Mức 5: mức tối thiểu áp dụng cho các nồi hơi đã vận hành từ 10 năm trở lên.

## Slide 26
Các giá trị thông số cơ bản và công suất lò hơi
Chủng loại nhiên liệu | Mức hiệu suất năng lượng | Công suất nồi hơi D, t/h |  | 
 |  | D < 3(1) | 3  D  15 (2) | D > 15 (3)
 |  | Hiệu suất năng lượng % |  | 
Than | Mức 1 | 76 | 82 | 85
 | Mức 2 | 73 | 78 | 82
 | Mức 3 | 70 | 75 | 78
 | Mức 4 | 68 | 72 | 75
 | Mức 5 | 65 | 70 | 72
Nhiên liệu sinh khối (4) | Mức 1 | 75 | 78 | 82
 | Mức 2 | 73 | 76 | 78
 | Mức 3 | 70 | 73 | 75
 | Mức 4 | 68 | 70 | 72
 | Mức 5 | 65 | 68 | 70
Dầu | Mức 1 | 88 | 90 | 92
 | Mức 2 | 84 | 88 | 90
 | Mức 3 | 82 | 85 | 88
 | Mức 4 | 80 | 82 | 85
 | Mức 5 | 78 | 80 | 82
Khí đốt | Mức 1 | 88 | 91 | 94
 | Mức 2 | 85 | 89 | 92
 | Mức 3 | 82 | 87 | 90
 | Mức 4 | 81 | 85 | 87
 | Mức 5 | 80 | 83 | 85
Chú thích: (1) Không bắt buộc trang bị bộ phận thu hồi nhiệt khói thải của chính nồi hơi; (2) Khuyến khích trang bị bộ phận thu hồi nhiệt khói thải của chính nồi hơi; (3) Bắt buộc trang bị bộ phận thu hồi nhiệt khói thải của chính nồi hơi. (4) Nhiên liệu sinh khối là trấu, mùn cưa, dăm bào, bã mía, gỗ nén ... và không bao gồm rác sinh hoạt. |  |  |  | 

## Slide 27
Cân bằng nhiệt và xác định hiệu suất của lò hơi
Cân bằng nhiệt ở lò hơi
Qđv = Qcó ích + Các tổn thất
Qđv = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6
Hiệu suất nhiệt
ηt = Q1 / Qđv = q1 (cân bằng thuận)
= 100 – (q2 + q3 + q4 + q5 + q6), % (cân bằng nghịch)
Trong đó
  Q1 = D(ih – inc) Qđv = BQth
D là sản lượng hơi (kg/h); ihơi và inc tương ứng là enthalpy của hơi và nước cấp (kJ/kg); B là lượng nhiên liệu tiêu hao trong một giờ (kg/h); Qtlv là nhiệt trị thấp làm việc (kJ/kg).
Qđv là lượng nhiệt do 1 kg nhiên liệu rắn hoặc lỏng hay 1 m3tc nhiên liệu khí cấp cho lò hơi;
Q1 là nhiệt lượng sử dụng hữu ích để sinh hơi (kJ/kg, kJ/m3tc);
Notes: Giải thích cho học viên về các ký hiệu:
  Q : Nhiệt lượng (kJ/kg, kJ/m3tc)
  Qđv : Nhiệt lượng đưa vào (kJ/kg, kJ/m3tc)
  q : nhiệt lượng tính theo giá trị tương đối (%):
  q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q6 = 1 hay 100 %
  ih : entanpi của hơi
  inc : entanpi của nước cấp
  B : tiêu hao nhiên
  D : sản lượng hơi
Nêu rõ ý nghĩa & phạm vi sử dụng của phương pháp xác định hiệu suất lò hơi theo cân bằng thuận và cân bằng nghịch
Giải thích thêm về công thức Q1 = D(ih – inc)
  ih - entanpi của hơi: nhiệt lượng nằm trong 1 kg hơi
  inc - entanpi của nước cấp: nhiệt lượng nằm trong 1kg nước cấp
  (ih – inc) - nhiệt lượng cần để chuyển 1kg nước thành 1 kg hơi
  D(ih – inc) - nhiệt lượng cần chuyển D kg nước thành hơi

## Slide 28
Các loại tổn thất trong lò hơi
Q2 - Tổn thất nhiệt do khói thải mang ra ngoài lò hơi (kJ/kg, kJ/m3tc);
Q3 - Tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn về mặt hóa học (kJ/kg, kJ/m3tc);
Q4 - Tổn thất nhiệt do không cháy hoàn toàn về mặt cơ học (kJ/kg, kJ/m3tc);
Q5 - Tổn thất nhiệt do tỏa nhiệt từ mặt ngoài tường lò ra không khí xung quanh (kJ/kg, kJ/m3tc);
Q6 - Tổn thất nhiệt do tro xỉ nóng mang ra ngoài (kJ/kg, kJ/m3tc).
q2 phụ thuộc vào nhiệt độ khói thoát và dao động trong khoảng 4 ÷ 7% tùy thuộc vào loại lò hơi và chất lượng nhiên liệu.
q3 phụ thuộc vào dạng nhiên liệu và phương pháp đốt. q3 được xác định thông qua thành phần khí CO và thường nhỏ (thông thường khoảng 0 ÷ 1,5%).
q4 xảy ra do một lượng nhỏ nhiên liệu đưa vào buồng đốt bị đưa ra ngoài (lọt ghi, bay theo khói thải…). q4 phụ thuộc vào chất lượng nhiên liệu và cấu trúc buồng đốt. Lò đốt than bột, q4 nằm trong khoảng từ 0,5 ÷ 5%.
q5 phụ thuộc vào diện tích bề mặt bên ngoài lò hơi và chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt lò hơi và không khí xung quanh. q5 thường không lớn, trong khoảng từ 0,2 ÷ 0,5%.
q6 không lớn, khoảng 0,5 ÷ 2% khi đốt nhiên liệu rắn và thải xỉ lỏng. Khi thải tro xỉ ở thể rắn thì người ta chỉ tính tổn thất q6 khi độ tro của nhiên liệu cao.
Notes: Giải thích về các loại tổn thất:
  q2 : Tổn thất do phần nhiệt khói thải mang ra ngoài.
  q3 : Trong khói thải vẫn còn những chất khí cháy không hoàn toàn
  q4 : Một phần nhiên liệu cháy không kịp bị thải ra ngoài
    + Cỡ hạt than không đều, hạt nhỏ - bị lọt, cục lớn - cháy không hết lõi than
    + Cấu tạo ghi lò: khe hở của ghi lớn hơn cỡ hạt than
    + Ghi bị cong vênh
    + Xúc xỉ có lẫn than ra khỏi buồng đốt
  q5 : Do vách nồi hơi có nhiệt độ cao hơn không khí xung quanh- do bọc cách nhiệt không tốt
  q6 : Lượng nhiệt do xỉ thải mang ra ngoài
    + Lượng tro nhiều (tạo xỉ)
    + Nhiệt độ xỉ cao
Đặt câu hỏi, yêu cầu học viên cho biết loại tổn thất nào là lớn nhất trong lò hơi. Trả lời: q2 và q4
Đốt dầu hay khí : q4 và q6 = 0
Đốt than thủ công : rất khó kiểm soát lượng không khí và nhiên liệu => tổn thất q2 và q3 tăng cao => Hiệu suất lò thấp
Lưu ý: q2, q3 , q4 sẽ được giải thích thêm ở slide sau, ở slide này chỉ giải thích chi tiết hơn về q5, q6

## Slide 29
Tổn thất nhiệt do khói thải – q2 , %
Lượng khói thải tăng
  Đốt dư gió
Nhiệt độ khói thải (tth) cao
  Lượng nhiên liệu đốt nhiều
  Đốt dư gió
  Bám bẩn bề mặt truyền nhiệt
Tổn thất nhiệt do khói thải xác định theo công thức:
(kJ/kg nhiên liệu)
(%)
Vkk = αV0kk là thể tích không khí được đưa vào quá trình cháy trong lò;
(ct)kkl là giá trị (ct) không khí cấp vào lò ở nhiệt độ môi trường;
Qtlv: Nhiệt trị thấp làm việc của nhiên liệu tương đương với qp.net.m hay Qdv;
q4 là tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn về cơ học (%).
Notes: Heat loss due to q2 flue gas is usually the largest type of heat loss for a boiler. This loss depends on the coefficient of excess air coming out of the boiler (a) and exhaust flue gas temperature (tkt). The higher the exhaust flue gas temperature, the greater the q2 loss. However, in some cases, losses due to mechanically inexhaustible fire q4 may be greater when poorly organized combustion.

## Slide 30
Tổn thất do cháy không hoàn toàn về hóa học, q3 , %
Nguyên nhân gia tăng q3:
  Thiếu gió
  Nhiệt độ buồng lửa thấp
  Hòa trộn không khí / nhiên liệu không đều
Khi nhiên liệu cháy không hoàn toàn thì trong khói còn có các khí CO, H2, CH4, CxHy. Những khí này có thể cháy và sinh nhiệt được, nhưng bị thải ra ngoài, làm mất đi một lượng nhiệt.
q3 được tính theo công thức sau:
Trong đó: CO là tỷ lệ khí CO trong khói, được xác định từ thiết bị phân tích khói khi thí nghiệm, %.
Notes: However, when calculating losses due to incomplete combustion, the components CO, H2, CH4, CxHy, etc. account for a very small proportion, but only CO can be measured on measuring devices with units of parts per million (ppm) and components H2 or CH4 are too small to have energy
The control that reduces q3 losses is always related to environmental emissions so this is a must and, more importantly, a waste of energy. Combustion processes pile fuel in one location without spreading the fuel evenly on the grate; Poor fuel nozzle correction are the main causes of the increase in q3 as well as environmental emissions

## Slide 31
Tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn về mặt cơ học q4 (%)
Nhiên liệu cấp vào lò sẽ có một phần chưa kịp cháy đã bị thải ra ngoài theo các đường: bay theo khói, lọt qua ghi lò hoặc dính với xỉ rơi xuống đáy buồng lửa cùng với xỉ gây nên tổn thất nhiệt.
Trong đó:
Cx, Cb , Cl là tỷ lệ phần trăm carbon trong xỉ, tro bay và than lọt, %;
ax, ab , al là tỷ lệ độ tro của nhiên liệu phân phối theo đường xỉ, đường tro bay và than lọt
Phương thức đốt | Chủng loại |  | 
 | Xỉ, ax | Tro bay, ab | Than lọt, al
Ghi dồn cấp | 0,75 – 0,85 | 0,20 – 0,10 | 0,05
Ghi xích | 0,75 – 0,85 | 0,20 – 0,10 | 0,05
Ghi có cơ cấu hất than | 0,65 – 0,75 | 0,30 – 0,20 | 0,05
Lớp sôi | 0,50 – 0,60 | 0,50 – 0,40 | –
Phun than | 0,10 – 0,20 | 0,90 – 0,80 | –
Tỷ lệ độ tro của nhiên liệu
Chú thích: Khi lựa chọn cần đáp ứng điều kiện ax + ab + al = 1. Đối với nồi hơi đốt dầu và đốt khí thì q4 = 0.

## Slide 32
Nguyên nhân gia tăng q4
  Do cỡ than không đều. Hạt nhỏ: bị lọt; cục lớn: cháy không tới lõi than
  Khe hở ghi lò lớn hơn cỡ than đang dùng
  Ghi bị cong vênh
  Thải xỉ có lẫn than ra khỏi buồng đốt
  Kiểu ghi xích không tương thích với than đá VN
Tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn về mặt cơ học q4 (%)

## Slide 33
Tổn thất nhiệt do tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh q5 , %
Tổn thất do bức xạ, đối lưu từ bề mặt bên ngoài của lò hơi ra môi trường xung quanh; Q5
  Q5 = (hbx + hđl )* (A/F) * (tw – ta ), kJ/kg
  Trong đó:
  hbx, hđl : hệ số trao đổi nhiệt bức xạ và đối lưu của bề mặt lò
  A: tổng diện tích bề mặt tường lò tiếp xúc với không khí, m2
  F: lượng nhiên liệu tiêu thụ, kg/hr
  tw, ta: nhiệt độ vách lò và môi trường xung quanh,oC

## Slide 34
– Khi lò hơi làm việc ở phụ tải định mức, thì q5 được xác định theo đồ thị.
– Khi lò hơi làm việc ở phụ tải khác với phụ tải định mức thì q5 được xác định như sau:
Trong đó, q5 , là tổn thất ứng với phụ tải định mức D và phụ tải thực tế Dx trong thời gian thử nghiệm.
Đồ thị xác định tổn thất q5 theo sản lượng D. (1 – đối với nồi hơi có bề mặt đốt phần đuôi; 2 – đối với nồi hơi không có bề mặt đốt phần đuôi)
Tổn thất nhiệt do tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh q5 , %

## Slide 35
Khi xác định tổn thất q5 theo đồ thị trên, do công suất nồi hơi tính theo triệu kcal/h nên không cần hiệu chỉnh theo phụ tải nồi hơi (khi không phải là phụ tải định mức).
Đồ thị xác định tổn thất nhiệt ra môi trường xung quanh.
Tổn thất nhiệt do tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh q5 , %

## Slide 36
Tổn thất nhiệt do xỉ mang ra ngoài lò hơi q6
Xỉ sinh ra từ nhiên liệu trong quá trình cháy, được thải ra khỏi lò ở nhiệt độ cao. Đối với lò hơi thải xỉ khô, nhiệt độ xỉ ra khỏi lò khoảng 600 – 800 ℃, đối với lò hơi thải xỉ lỏng, nhiệt độ xỉ khoảng 1300 – 1400 ℃, trong khi nhiệt độ của nhiên liệu vào lò khoảng 20 – 35 ℃.
%
Trong đó:
ax - tỷ lệ độ tro của nhiên liệu phân phối theo đường xỉ;
tx - nhiệt độ của xỉ thải ra khỏi lò, oC;
cx - nhiệt dung riêng của xỉ tra bảng, kJ/kg oC.
Tổn thất q6 phụ thuộc vào độ tro của nhiên liệu, vào phương pháp thải xỉ ra khỏi buồng lửa. Đối với nhiên liệu càng nhiều tro thì q6 càng lớn.

## Slide 37
Tổn thất nhiệt do xỉ mang ra ngoài lò hơi q6
Nhiệt độ, oC | Nhiệt dung riêng, kJ/kg oC | Nhiệt độ, oC | Nhiệt dung riêng, kJ/kg oC | Nhiệt độ, oC | Nhiệt dung riêng, kJ/kg oC
100 | 0,805 | 800 | 0,957 | 1500 | 1,117
200 | 0,844 | 900 | 0,970 | 1600 | 1,117
300 | 0,876 | 1000 | 0,983 | 1700 | 1,214
400 | 0,900 | 1100 | 0,995 | 1800 | 1,214
500 | 0,915 | 1200 | 1,002 | 1900 | 1,254
600 | 0,933 | 1300 | 1,004 | 2000 | 1,254
700 | 0,954 | 1400 | 1,113 |  | 
Nhiệt dung riêng của xỉ

## Slide 38
3. CƠ HỘI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO LÒ HƠI

## Slide 39
Giảm thiểu không khí dư.
Lắp đặt thiết bị thu hồi nhiệt.
Làm sạch bề mặt truyền nhiệt của lò hơi.
Cải thiện xử lý nước.
Giảm thiểu xả lò bằng việc cài đặt bộ điều khiển xả lò tự động.
Thu hồi nhiệt từ xả lò hơi.
Bổ sung hoặc khôi phục vật liệu chịu lửa lò hơi.
Tìm kiếm cơ hội chuyển đổi nhiên liệu.
CƠ HỘI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO LÒ HƠI

## Slide 40
Giảm thiểu không khí dư
Thực tế, lượng không khí cấp thực cho buồng đốt cần thiết lớn hơn lượng không khí lý thuyết để giúp đốt cháy hoàn toàn khối lượng nhiên liệu, do đó có lượng không khí dư.
Tuy nhiên, việc bổ sung quá nhiều không khí dẫn đến tăng tổn thất nhiệt năng.
Để quản lý quá trình cháy tốt cần có phương pháp kiểm soát quá trình đốt và cần thực hiện đo lường các chỉ số của quá trình cháy.
Nhiên liệu thường được điều khiển bằng áp suất hơi đầu ra. Nếu áp suất hơi giảm, bộ điều khiển lưu lượng nhiên liệu sẽ làm tăng lưu lượng nhiên liệu để lò hơi tạo ra nhiều hơi hơn, giúp khôi phục áp suất hơi về điểm cài đặt. Ngược lại, nếu áp suất hơi tăng lên, dòng nhiên liệu sẽ bị giảm và làm giảm sản lượng hơi.
Có hai hình thức chính để kiểm soát quá trình cháy:
  Điều khiển định vị.
  Điều khiển tự động.

## Slide 41
Điều khiển định vị
Hệ thống điều khiển định vị
Điều khiển lưu lượng khí đốt được thực hiện bằng cách liên kết dạng cơ học giữa thiết bị điều khiển lưu lượng khí (van điều tiết) với thiết bị điều khiển lưu lượng nhiên liệu.
Các phép đo oxy và chất cháy chỉ được thực hiện định kỳ để thiết lập mối quan hệ về vị trí (hay định vị) giữa bộ điều khiển nhiên liệu và bộ điều khiển không khí.
Điều chỉnh lò hơi tốt nhất nên được thực hiện định kỳ để thiết lập lại mối quan hệ về vị trí giữa không khí và nhiên liệu. Từ đó giúp đảm bảo rằng, không khí cháy sẽ được giảm thiểu bằng phương pháp điều khiển định vị.

## Slide 42
Điều khiển tự động
Hệ thống điều khiển giảm oxy tự động
Lưu lượng khí đốt được kiểm soát bởi sự kết hợp của van kiểm soát lưu lượng nhiên liệu và bộ theo dõi oxy khí thải trong ống khói.
Dựa trên đường đặc tính cháy nhiên liệu, thiết bị điều khiển lưu lượng không khí được cung cấp tín hiệu dựa trên van điều khiển lưu lượng nhiên liệu, như trường hợp của phương pháp điều khiển định vị.
Oxy trong khí thải được đo liên tục, do đó thiết lập mối quan hệ chặt chẽ để giảm thiểu lượng không khí dư thừa. Phương pháp điều khiển giảm oxy tự động này hiệu quả hơn so với phương pháp điều khiển định vị.
Điều khiển giảm oxy tự động có thể được kết hợp với quạt đốt cưỡng bức được điều khiển thay đổi tốc độ (VSD) dẫn đến tiết kiệm năng lượng điện hơn so với điều khiển bằng van điều tiết trong phương pháp điều khiển định vị.

## Slide 43
Các thông số điều khiển khói thải
Nhiên liệu | Thành phần oxy trong khí thải (%) |  |  |  | Không khí dư (α – 1) (%) |  |  | 
 | Điều khiển tự động |  | Điều khiển định vị |  | Điều khiển tự động |  | Điều khiển định vị | 
 | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max.
Khí thiên nhiên | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 9 | 18 | 18 | 55
Dầu #2 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 11 | 18 | 18 | 55
Dầu #6 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 8,0 | 14 | 21 | 21 | 65
Bột than | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 14 | 25 | 25 | 50
Than cục | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 20 | 32 | 32 | 65
Nguồn: Manual for industrial steam systems – Assessment and Optimization
Lượng oxy (%) | Nhiệt độ không khí dư (oC) |  |  | 
 | 150 | 200 | 250 | 300
2 | 83,1 | 80,8 | 78,4 | 76
3 | 82,8 | 80,4 | 77,9 | 75,4
5 | 82,1 | 79,5 | 76,7 | 74
7 | 81,2 | 78,2 | 75,2 | 72,1
10 | 79,3 | 75,6 | 71,9 | 68,2
Hiệu suất đốt cháy và mức không khí dư (%)
Nguồn: Sách Quản lý năng lượng trong công nghiệp

## Slide 44
Lắp đặt thiết bị thu hồi nhiệt khí thải
Có ba loại thiết bị thu hồi nhiệt khí thải chính trong lò hơi công nghiệp, đó là:
  – Bộ gia nhiệt nước cấp.
  – Bộ gia nhiệt sơ bộ không khí cấp.
  – Bộ gia nhiệt nước ngưng.
Loại thiết bị thu hồi nhiệt được tìm thấy trong lò hơi công nghiệp sẽ phụ thuộc vào nhiên liệu được sử dụng và thiết kế lò hơi tương ứng. Hầu hết tất cả các lò hơi công nghiệp nên có bộ gia nhiệt nước cấp. Hầu hết các lò hơi sử dụng nhiên liệu rắn và nhiên liệu có độ ẩm đáng kể nên có bộ gia nhiệt trước không khí. Một số lượng đáng kể lò hơi công nghiệp, lò hơi nhà máy điện sẽ có cả bộ gia nhiệt nước cấp và bộ gia nhiệt trước không khí.

## Slide 45
Tận dụng nhiệt khói thải để gia nhiệt nước cấp hoặc sấy không khí
Tiềm năng tăng hiệu suất
Mức tăng nhiệt độ nước cấp
Hâm nước trực tiếp - Đặt bộ hâm nước sau lò
Hâm nước gián tiếp

## Slide 46
Bộ sấy không khí
Để tăng hiệu suất nhiệt lên 1% thì cần tăng nhiệt độ khí cháy lên 200C

## Slide 47
Làm sạch các bề mặt truyền nhiệt của lò hơi
Bề mặt truyền nhiệt bị bám bẩn theo thời gian.
Sự bám dính trên bề mặt truyền nhiệt dẫn đến giảm khả năng truyền nhiệt và làm tăng nhiệt độ khói thải  hiệu suất lò hơi thấp hơn  cần phải có một quy trình bảo dưỡng theo kế hoạch và phòng ngừa nhằm làm sạch định kỳ các bề mặt truyền nhiệt trong lò hơi.
Cải thiện xử lý nước
Chất lượng nước cấp (feed water) bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thành phần của nước được xử lý. Nước ngưng thường là nước sạch nhất trong hệ thống hơi nước. Nước bổ sung phải được xử lý trước khi thêm vào hệ thống. Khi hệ thống xử lý nước được cải thiện có thể giúp nâng cao chất lượng nước cấp.
Nước bổ sung lò hơi phải được xử lý thích hợp dựa trên các yêu cầu về hóa học của nước để lò hơi hoạt động tin cậy.
Quản lý xả lò phụ thuộc vào hai yếu tố: áp suất vận hành lò hơi và xử lý nước. Khi đảm bảo được chất lượng nước bổ sung tốt nhất sẽ giảm lượng xả đáy cần thiết.
Giảm lượng xả đáy dẫn đến giảm tỷ lệ nhiệt năng mất đi trong dòng xả.
Các cơ hội tiết kiệm năng lượng cho lò hơi khác

## Slide 48
Giảm thiểu xả lò bằng việc cài đặt bộ điều khiển xả lò tự động
  Mục đích:
    Không cho cáu cặn bám cứng
    Kịp thời xả cáu thứ cấp và bùn lắng dưới đáy lò
    Giảm nồng độ TDS
Gxả = D*(TDSc) / (TDSL – TDSc)
Gxả : Lượng nước xả, kg/h
D : Sản lượng hơi, kg/h
TDSc : Hàm lượng TDS trong nước cấp
TDSL : Hàm lượng TDS trong nước lò
Trong đó: Dx là lượng nước xả lò (kg/h, kg/s); Dhơi là lượng hơi sản xuất (kg/h).
Tỷ lệ xả lò (β) được tính theo công thức :
Notes: Giới thiệu công thức tính lượng xả
Sản lượng hơi: đo thực tế, hoặc tính gần đúng từ tiêu hao nhiên liệu
TDS của nước cấp và nước lò: lấy từ kết quả phân tích mẫu nước
Yêu cầu học viên tính toán thử cho 1 ví dụ:
Ví dụ: D = 5 t/h; (TDS)c = 100 ppm; (TDS)L = 3000 ppm
 Gxả = 178 kg/h
Tỷ lệ: Gxả/D = 3,56%

## Slide 49
Tiêu chuẩn tham khảo về nước lò hơi
Kiểm soát xả lò bằng tay (thủ công) dẫn đến xả lò quá mức và dẫn đến tổn thất lớn về năng lượng. Ngược lại, xả lò thủ công cũng có thể là không đủ và dẫn đến giảm chất lượng của nước trong lò hơi, từ đó ảnh hưởng đến việc vận hành tin cậy của lò hơi.
Việc lắp đặt bộ điều khiển xả lò tự động cho phép giảm lượng xả lò đến mức tối thiểu và chính xác, cần thiết để lò hơi hoạt động tin cậy, từ đó giảm tổn thất năng lượng không cần thiết.
Bộ điều khiển xả lò giám sát tự động, liên tục (theo thời gian thực) đối với chỉ số độ dẫn điện của nước lò hơi và từ đó điều khiển van điều chỉnh hoặc van ON/OFF (bật/tắt) để duy trì lượng xả lò phù hợp
Chỉ số | Lên tới 20 kg/cm3 | 21 – 39 kg/cm3
TDS (ppm) | 3000 – 3500 | 1500 – 2500
Lượng sắt hòa tan trong nước (ppm) | 500 | 200
Độ dẫn điện ở 25 oC (mho) | 1000 | 400
Chỉ số phosphat (ppm) | 20 – 40 | 20 – 40
PH ở 25 oC | 10 – 10,5 | 10 – 10,5
Chỉ số nước cứng | 1,0 | 10
Điều khiển dòng xả lò hơi tự động

## Slide 50
Thu hồi nhiệt từ xả lò hơi
Phần lớn năng lượng bị mất trong quá trình xả lò hơi có thể được thu hồi bằng cách sử dụng kết hợp hai phương pháp sau:
  – Thu hồi hơi giãn áp;
  – Gia nhiệt trước nước cấp.
Nước xả lò có áp suất cao được đưa vào một bình tích áp hoạt động ở áp suất thấp (thường cao hơn một chút so với áp suất của bộ khử khí).
Một phần của chất lỏng xả đáy chuyển thành hơi nước ở áp suất thấp hơn, là hơi giãn áp. Hơi giãn áp này sạch và có thể cấp cho đầu phân phối hơi áp suất thấp hoặc cung cấp hơi cho thiết bị khử khí hoặc hệ thống gia nhiệt nước cấp.
Chất lỏng còn lại trong bình giãn áp ở nhiệt độ bão hòa (> 100 °C) và vẫn có thể được sử dụng để gia nhiệt trước cho nước bổ sung trong bộ trao đổi nhiệt.
Thu hồi nhiệt xả lò hơi

## Slide 51
Bổ sung hoặc khôi phục vật liệu chịu lửa lò hơi
Vật liệu cách nhiệt và vật liệu chịu lửa của lò hơi nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên nhà máy và giảm tổn thất vỏ do bức xạ và đối lưu.
Bề mặt bên ngoài có thể cần sửa chữa định kỳ do điều kiện môi trường xung quanh hoặc hư hỏng trong quá trình vận hành.
Vật liệu chịu lửa phải được kiểm tra xem có hỏng hóc, nứt và vỡ nào không. Chu trình nhiệt hoặc sự va chạm trực tiếp của vật liệu nóng có thể dẫn đến sự cố trong vật liệu chịu lửa.
Các công việc như bảo trì, dự đoán và phòng ngừa là cần thiết giúp cho các hoạt động của hệ thống hơi được tin cậy. Nhân viên nhà máy nên sử dụng camera nhiệt hồng ngoại để tìm kiếm các điểm nóng (nhiệt độ > 70 °C) và so sánh những hình ảnh này theo thời gian để xem có cần sửa chữa hay không.

## Slide 52
Tìm kiếm cơ hội chuyển đổi nhiên liệu
Lựa chọn nhiên liệu có thể ảnh hưởng đến chi phí vận hành do sự khác biệt về giá năng lượng và hiệu suất lò hơi.
Hiệu quả nhiên liệu nhìn chung là một yếu tố ảnh hưởng khi thay đổi nhiên liệu. Các lợi ích mang lại đối với chuyển đổi nhiên liệu có thể bao gồm chi phí nhiên liệu, chi phí vận hành, môi trường.
Chuyển đổi nhiên liệu không nhất thiết có nghĩa là chuyển đổi nhiên liệu "hoàn toàn". Các nhà máy sản xuất hơi nước công nghiệp có thể có nhiều lò hơi hoạt động và việc chuyển đổi nhiên liệu cũng có thể áp dụng theo các hướng:
  – Tắt lò hơi đang hoạt động với một loại nhiên liệu nhất định.
  – Giảm sản lượng hơi của lò hơi A đang làm việc với loại nhiên liệu 1 và tương ứng tăng sản lượng của lò hơi B đang làm việc với loại nhiên liệu 2.
  – Đốt đồng thời nhiều loại nhiên liệu cho lò hơi và thay đổi tỷ lệ đốt nhiên liệu.

## Slide 53
4. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HƠI

## Slide 54
Hệ thống phân phối hơi bao gồm tất cả các đường ống chính, ống nhánh, hệ thống van, bẫy hơi,… để dẫn hơi từ nơi sản xuất hơi đến nơi tiêu thụ hơi
Một hệ thống hơi tổng quát có bốn khu vực chính:
  – Sản xuất.
  – Phân phối.
  – Sử dụng cuối cùng và/hoặc đồng phát.
  – Thu hồi nước ngưng.
Hệ thống hơi nước điển hình
Hệ thống hơi điển hình
Notes: Trong đó, khu vực sản xuất bao gồm:
– Lò hơi.
– Các thiết bị phụ trợ lò hơi (bơm, quạt, điều khiển,...).
– Bộ tiết kiệm.
– Bộ gia nhiệt trước không khí.
– Thiết bị xử lý nước.
– Thiết bị khử khí.
– Bơm nước cấp.
– Thiết bị xử lý và dự trữ nhiên liệu.
Khu vực phân phối hơi là một phần của hệ thống hơi, bao gồm những thành phần chính như sau:
– Các đường ống.
– Các trạm hoặc van giảm áp.
– Các chân góp giọt nước ngưng (drip legs).
– Bộ tích hơi nước.
– Thiết bị giảm nhiệt độ hơi quá nhiệt.
Khu vực sử dụng cuối cùng bao gồm các thiết bị chính:
– Bộ trao đổi nhiệt.
– Cột cất.
– Thiết bị bay hơi.
– Bếp nấu.
– Máy sấy.
– Thiết bị sưởi ấm.
– Tuabin hơi.
Khu vực thu hồi nước ngưng bao gồm các thiết bị chính:
– Các bẫy hơi.
– Các bể chứa thu gom nước ngưng.
– Các bơm nước ngưng.
– Các đường ống nước ngưng.

## Slide 55
Các thành phần quan trọng của hệ thống phân phối hơi
Đường ống
Điểm thoát nước ngưng
Các đường trích hơi
Bộ lọc thô
Bộ lọc tinh
Bẫy tách
Bẫy hơi
Thông khí
Hệ thống thu hồi nước ngưng
Bảo ôn

## Slide 56
Hệ thống đường ống
Hệ thống đường ống dẫn hơi phải được đảm bảo bọc cách nhiệt và có đầy đủ hệ thống đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất theo tiêu chuẩn.
Hệ thống ống phân phối hơi
Vật liệu đường ống: Thép carbon hoặc đồng
Kích thước đường ống phù hợp là rất quan trọng
Đường ống có kích thước quá lớn:
  Chi phí vật liệu và lắp đặt tốn kém
  Tăng cường sự hình thành nước ngưng trong đường ống
Đường ống kích thước quá nhỏ:
  Áp suất thấp ở nơi sử dụng
  Rủi ro do thiếu hơi
  Rủi ro bởi ăn mòn, va đập thủy lực, và tiếng ồn
Tính toán kích thước ống: Dựa vào mức độ sụt áp hoặc tốc độ dòng hơi

## Slide 57
Hệ thống van
Van là một thiết bị không thể thiếu trên đường ống hơi, van có vai trò điều chỉnh áp suất trên các hệ thống ống phân phối hơi và hỗ trợ cho quá trình bảo dưỡng sửa chữa.
Van cầu
Van cửa
Một số loại van hơi

## Slide 58
Bẫy hơi
Bẫy hơi có vai trò xả nước ngưng và khí trên đường ống dẫn hơi, thiết bị sử dụng hơi mà không cho phép hơi thoát ra.
Bẫy hơi cũng thường có thể bị bỏ quên do thiếu nguồn lực của các đội bảo trì nhà máy cũng như do thiếu khả năng chuyên môn, kiến thức của họ về bẫy hơi và hoạt động của bẫy hơi.
Bẫy hơi phục vụ một số chức năng vận hành quan trọng cho hệ thống hơi nước:
– Trong quá trình khởi động, chúng cho phép không khí và một lượng lớn nước ngưng thoát ra ngoài.
– Trong quá trình hoạt động bình thường, chúng cho phép nước ngưng được thu gom đi vào hệ thống hồi lưu nước ngưng, đồng thời giảm thiểu (hoặc loại bỏ) thất thoát hơi nước.
Có ba loại bẫy hơi chính được sử dụng hiện nay bao gồm:
– Bẫy hơi kiểu cốc phao.
– Bẫy hơi kiểu bóng phao.
– Bẫy hơi kiểu nhiệt động.

## Slide 59
Bẫy hơi kiểu cốc phao
Cấu tạo của bẫy hơi kiểu cốc phao
Nguyên lý làm việc của bẫy hơi kiểu cốc phao
Notes: The float cup steam trap, also known as the island bucket type, is made up of the following major components:
– Trap body.
– Input and output: connected to the pipeline system.
– Bucket (inverted).
– Vent: The top of the beaker was chiseled to allow air and vapor to escape into the trap.
In bucket type steam traps, the bucket is connected to a lever that opens and closes the trap valve in response to the bucket’s movement. When air or steam flows into the bottom of the float cup, the cup floats. In this position, the float cup closes off the air outlet.
The vent on the top of the bucket permits a small amount of steam to escape to the trap's top. As steam escapes through the vent, condensate fills the interior of the cup, causing the cup to gradually sink and allowing the lever to open the trap valve and release the condensate (along with the steam being held in the trap).

## Slide 60
Bẫy hơi kiểu bóng phao
Cấu tạo bẫy hơi kiểu bóng phao
Nguyên lý làm việc của bẫy hơi kiểu bóng phao
Notes: Balloon-type steam trap consists of the following primary components:
– Trap body.
– Inlet (steam) and outlet (condensate).
– Floating balloon.
– Vent.
The working principle of Ball float-type steam trap is as follows:
When hot steam and condensate enter the steam trap, the gas will escape through the air outlet, the condensate will condense and gradually rise, and the float ball, along with the shafts and levers, will lift the plug from its initial position, allowing condensate to escape.
When condensate is released, the amount of condensate in the trap tank decreases to a low level, causing the float ball to return to its original position and the valve discharge hole to close. The process is ongoing and contributes to keeping the steam system as dry as possible

## Slide 61
Bẫy hơi kiểu nhiệt động
Cấu tạo bẫy hơi kiểu nhiệt động
Nguyên lý làm việc của bẫy hơi kiểu nhiệt động
Notes: Thermodynamic steam trap (or coin type) is a type of condensate collection trap that contains a disc in the shape of a coin and is made up of the following components:
– Valve disc (or coin).
– Trap body.
– Filter.
– Inlet (steam), outlet (condensate).
The thermodynamic steam trap is a type of steam trap that operates due to the dynamic effect of steam and condensate passing through the trap. In this steam trap, the valve disc moves up and down based on gravity and the steam pressure within the trap, which rests on a flat surface inside the trap's lid.
When the system collects sufficient condensate to increase the pressure beneath the valve disc, the disc is pushed to the top of the lid. The condensate and air then exit through the outlet of the steam trap (outlet). When the condensate has been drained from the trap, according to the trap's inlet, additional steam enters at a high velocity and moves to the top of the plate, creating a pressure zone. The low bottom of the disc combined with the disc's gravity will cause the valve disc to descend, closing the outlet position and preventing steam from escaping.

## Slide 62
5. CƠ HỘI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HƠI

## Slide 63
Một số giải pháp chính để giảm tổn thất cho hệ thống phân phối hơi bao gồm:
  Kiểm soát rò rỉ hơi.
  Kiểm tra bọc cách nhiệt đường ống hơi.
  Kiểm soát thiết kế đường ống dẫn hơi.
  Thu hồi nước ngưng.
  Thu hồi hơi giãn áp.
CƠ HỘI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HƠI
Các dạng tổn thất trên hệ thống phân phối hơi

## Slide 64
Kiểm soát rò rỉ hơi
Vị trí rò rỉ hơi nước thường xảy ra:
  – Mặt bích và khớp đệm.
  – Mối nối đường ống.
  – Van, thân và bao bì.
  – Bẫy hơi.
  – Van giảm áp.
  – Các lỗi đường ống.
Cần có chương trình bảo trì định kỳ nhằm tìm kiếm và loại bỏ rò rỉ hơi nước là điều cần thiết để vận hành hiệu quả hệ thống hơi nước.
Lượng hơi rò rỉ qua lỗ rò
Áp suất hơi (kg/cm2) | Đường kính lỗ rò rỉ (mm) | Tổn thất hơi rò rỉ (kg/giờ)
3,5 | 3,12 | 18
 | 6,25 | 72
 | 12,5 | 287,9
5,5 | 3,12 | 25,5
 | 6,25 | 102,1
 | 12,5 | 408,3
15 | 3,12 | 59,7
 | 6,25 | 238,7
 | 12,5 | 954,9
42 | 3,12 | 151,1
 | 6,25 | 604,4
 | 12,5 | 2417,4
Tổn thất hơi theo áp suất
Notes: Steam trap incidents also account for a large portion of steam leaks in industrial plants. In general, steam trap incidents are more difficult to observe than piping incidents, especially in closed condensate systems.

## Slide 65
Hơi rò rỉ từ đường ống, van hơi
Ví dụ:
- áp lục hơi 10 bar
- đường kính lỗ: 6,4 mm
- giá thành hơi: 20US$/1.000 kg hơi
- thời gian vận hành: 7.500 giờ/năm
 Chi phí hàng năm do thất thoát hơi : 18000 US$/năm
Pat, Không thấy hơi nước rò rỉ
800 Lít/năm
Có tiếng kêu
2,000 - 4,000 Lít/năm
Nhìn thấy hơi rò rỉ
Có tiếng động,
nhìn thấy đường dây hơi rò rỉ

## Slide 66
Kiểm soát bảo ôn trên đường ống hơi
Bảo ôn là công việc cần được thực hiện thông qua bảo trì và kiểm tra, đánh giá định kỳ trong tất cả các nhà máy công nghiệp. Bảo ôn rất quan trọng đối với hệ thống hơi nước vì một số lý do sau:
  – Đảm bảo an toàn cho người lao động trong nhà máy.
  – Giảm thiểu thất thoát năng lượng.
  – Duy trì các điều kiện hơi cho yêu cầu sử dụng cuối cùng.
  – Bảo vệ các thiết bị, đường ống khỏi các điều kiện xung quanh.
  – Duy trì tính toàn vẹn của hệ thống phân phối hơi.
Các khu vực phổ biến nhất mà bảo ôn thường bị thiếu hoặc bị hư hỏng bao gồm:
– Các đầu góp phân phối hơi.
– Van.
– Các thiết bị sử dụng cuối cùng.
– Các bể và bình dự trữ hơi.
– Các đường ngưng thu hồi.
Notes: Một số lý do dẫn đến lớp bảo ôn bị thiếu hoặc hỏng, bao gồm:
– Thiếu lớp cách nhiệt do các hoạt động bảo trì.
– Bảo ôn bị hỏng do sự cố.
– Sự hao mòn bình thường của lớp bảo ôn do điều kiện môi trường xung quanh.
– Van và các thành phần khác không được cách nhiệt trong thiết kế.

## Slide 67
Cách nhiệt đường ống
Tổn thất đường ống trần, đường kính 89 mm, thép đen, nhiệt độ bề mặt 90 oC
Không có bảo ôn
320 W/m
Chiều dày bảo ôn 50 mm
29 W/m
Chiều dày bảo ôn 100 mm
19 W/m
Tổn thất nhiệt do bức xạ có thể tính theo công thức :
TTbx = [10 + (t1 – t2) / 20] × (t1 – t2); (kcal/giờ/m2)
Trong đó:
+ t1 là nhiệt độ bề mặt của đường ống, oC;
+ t2 là nhiệt độ môi trường xung quanh, oC.
50 mm bảo ôn so với ống trần: 320 - 29 = 291 W/mét ống Tiết kiệm 263 lít dầu / năm
50 mm bảo ôn so với 100 mm bảo ôn: 29 - 19 = 10 W/mét ống  Chi phí thêm 9 lít dầu / năm
Lọai ống | Tổn thất (W/m) (t : 150oC) | 
 | Ống trần | Có bảo ôn (50mm)
100 mm | 770 | 115
150 mm | 1250 | 170
200 mm | 1440 | 195

## Slide 68
Kiểm soát đường ống dẫn hơi
Đánh giá đường ống dẫn hơi dựa trên một số yếu tố sau đây:
  – Vật liệu đường ống là: thép, nhựa,…
  – Kích thước đường ống có phù hợp hay không: nếu tiết diện ống quá nhỏ sẽ dẫn đến mức tổn thất áp suất lớn.
  – Bố trí đường ống đảm bảo độ dốc: ống dài 100 m thì có độ dốc trung bình 1 m.
  – Bố trí lắp đặt các bẫy hơi trên ống một cách hợp lý: tương ứng với 30 – 50 m đường ống thì có một bẫy hơi, ở sau mỗi ống góp hay trước van thì cần có bẫy hơi,…
Độ dốc phù hợp của đường ống

## Slide 69
Thu hồi nước ngưng
Khi nước ngưng không được thu hồi trở lại hệ thống thì hệ thống bị tổn thất nhiệt. Vì nước ngưng thu hồi thường ở nhiệt độ cao và sạch, nên việc thu hồi nước ngưng sẽ giúp tiết kiệm được chi phí nhiên liệu cũng như chi phí xử lý nước.
Nhiệt độ nước ngưng
Thu hồi 50 %
Thu hồi 100 %
Nếu nhiệt độ nước cấp tăng 60C thì hiệu suất lò hơi sẽ tăng được 1%
Hệ thống thu hồi nước ngưng

## Slide 70
Thu hồi hơi giãn áp
SỬ DỤNG:
- Cấp nhiệt cho thiết bị trao đổi nhiệt
- Hâm nước cấp nồi hơi
Tỷ lệ hơi giãn áp được tạo ra từ nước ngưng

## Slide 71
Ví dụ: Nước ngưng áp suất trung bình ở điều kiện bão hòa 10 bar được đưa vào bình hơi giãn áp hoạt động ở 3 bar (hình 8.26). Lưu lượng nước ngưng này được ước tính là 15 T/h. Giả sử vận hành ở trạng thái ổn định, lưu lượng ổn định.
Tính toán lượng hơi giãn áp được tạo ra trong bình hơi giãn áp 3 bar?
Thu hồi hơi giãn áp
Thu hồi hơi giãn áp

## Slide 72
Thu hồi hơi giãn áp
Ví dụ:
Tỷ lệ hơi giãn áp tạo ra được tính bằng công thức:
Với các giá trị enthalpy (tra bảng hơi) là:
– Nước ngưng (10 bar, điều kiện bão hòa): inước ngưng, 10 bar = 781,5 kJ/kg.
– Nước ngưng (3 bar, điều kiện bão hòa): inước ngưng, 3 bar = 605,3 kJ/kg.
– Hơi (3 bar, điều kiện bão hòa): ihơi, 3 bar = 2.738,6 kJ/kg.
Thay vào phương trình trên ta có, tỷ lệ hơi giãn áp tạo ra:
Vậy lượng hơi giãn áp được tạo ra: = 0,0826 × 15 = 1,25 T/h
Bài giải:

## Slide 73
6. CÁC VÍ DỤ ÁP DỤNG

## Slide 74
Tính hiệu suất lò hơi đốt khí tự nhiên tạo ra hơi nước ở sản lượng 20 T/h (ổn định – cả năm).
Lưu lượng tiêu thụ khí tự nhiên đo được là 1.693 m³/h (28 m³/phút) và giá khí tự nhiên là 1,0 USD/m³. Nhiệt trị thấp của khí thiên nhiên là 54.220 kJ/kg (tương tứng 40.144 kJ/m³).
Hơi quá nhiệt được tạo ra ở 25 bar, 375 °C và nước cấp lò hơi từ thiết bị khử khí ở 30 bar, 110 °C.
Ví dụ 1:

## Slide 75
Ví dụ 1:
Bài giải:
Ta có: D = 20.000 kg/h.
Enthalpy hơi quá nhiệt: iqn = 3.181 kJ/kg (tra bảng enthalpy của hơi quá nhiệt ở 25 bar, 375 oC).
Enthalpy nước cấp: inc = 463,5 kJ/kg (tra bảng enthalpy của nước chưa sôi ở 30 bar, 110 oC).
Khối lượng nhiên liệu: Bnl = 1.693 m3/h.
Nhiệt trị thấp nhiên Liệu: Qtlv= 40114kJ/m3.
Hiệu suất của lò hơi được tính bằng:

## Slide 76
Ví dụ 2:
Tính lượng xả đáy và tổn thất xả đáy cho lò hơi đốt khí tự nhiên 20 T/h hoạt động ở 25 bar. Nước cấp cho lò hơi được cung cấp ở 30 bar, 110 °C. Các thông tin thêm về nhiên liệu tiêu thụ và hóa học nước cấp như sau:
Nhiệt trị thấp làm việc của khí thiên nhiên:
= 54.220 kJ/kg (40.144 kJ/m³)
Cung cấp nhiên liệu: 1.693 m³/h (28 m³/phút).
Giá nhiên liệu: 1,0 USD/m3.
Độ dẫn điện của nước xả lò: 2.000 mmhos/cm.
Độ dẫn điện của nước cấp: 100 mmhos/cm.
Nhiệt độ nước bổ sung (đã được xử lý): 20°C.

## Slide 77
Ví dụ 2:
Bài giải:
Tỷ lệ xả lò được tính toán theo công thức:
Từ đó, ta có lượng xả lò là:
kg/h = 0,29 kg/s
Tổn thất nhiệt của dòng xả lò được tính theo công thức và bằng:
Qx = Dx × (ix – inc) = 0,29 × (971,8 – 463,5) = 148 kJ/s = 148 kW
Với ix = 971,8 kJ/kg là enthalpy của nước xả lò.
Tỷ lệ tổn thất xả lò được tính bằng:

## Slide 78
Ví dụ 3:
Một lò hơi vận hành bằng đốt khí tự nhiên 20 T/h có một bộ điều khiển định vị được điều chỉnh lại định kỳ. Ước tính cơ hội tiết kiệm chi phí năng lượng hằng năm cho việc triển khai bộ điều khiển giảm oxy tự động để quản lý không khí dư cho lò hơi. Giả thiết bỏ qua tổn thất vỏ và xả lò cho tính toán hiệu suất lò hơi.
Nhiệt trị thấp làm việc của khí thiên nhiên:
= 54.220 kJ/kg (40.144 kJ/m³)
Cung cấp nhiên liệu: 1.693 m³/giờ (28 m³/phút).
Giá nhiên liệu: 1,0 USD/m3. Nhiệt độ ống khói: 200 °C. Oxy trong khói thải: 5%.
Các chất cháy được tìm thấy không đáng kể trong phân tích khí thải. Nhiệt độ không khí xung quanh: 20 °C.

## Slide 79
Ví dụ 3:
Bài giải:
Chi phí vận hành lò hơi:
Klh = 1.693 × 1,0 = 1.693 USD/h
Klh = 1.693 × 1,0 × 8.760 = 14.830.680 USD/năm
Giả sử tính toán được tổng tổn thất theo đường khói hiện tại là 18,3% tương ứng với oxy khí thải 5%, nhiệt độ ống khói 200 °C và nhiệt độ môi trường xung quanh 20 °C. Do đó, hiệu suất lò hơi hiện tại là 81,7%.
Từ bảng 8.9, có thể tham khảo rằng, với bộ điều khiển giảm oxy dư tự động có thể kiểm soát lượng oxy dư trong khí thải trong vòng 3%. Giả sử rằng nhiệt độ khói không thay đổi, lúc này tổng tổn thất qua đường khói được tính là 17,4%. Do đó, hiệu suất mới của lò hơi là 82,6%.
Vậy lượng tiết kiệm chi phí năng lượng do bộ điều khiển giảm oxy dư tự động là:

## Slide 80
Ví dụ 4: Thay thế bẫy hơi phù hợp
Hệ thống ban đầu:
– Dòng nước ngưng đối với thiết bị như thanh trùng, lò hơi được cung cấp trong một nhà máy có quy trình chế biến sữa sử dụng bẫy hơi loại nhiệt động.
– Tiêu thụ hơi trong thiết bị là liên tục trong khi các bẫy hơi này hoạt động gián đoạn, và do đó không thích hợp cho ứng dụng này.
Giải pháp thực hiện:
Phương án đề xuất là thay thế các bẫy hơi hiện có bằng các bẫy hơi kiểu phao, thích hợp cho các quá trình liên tục.
Tiết kiệm:
– Tiết kiệm định kỳ hằng năm: 559 triệu đồng.
– Chi phí thực hiện một lần: 180 triệu đồng.
– Thời gian hoàn vốn: 4 tháng.

## Slide 81
Ví dụ 4: Thay thế bẫy hơi phù hợp
Tính toán hiệu quả giải pháp thay thế bẫy hơi
STT | Mô tả | Đơn vị đo | Đẳng thức | Giá trị
1 | Tổng số bẫy trong nhà máy | Cái | A | 37
2 | Tổng số bẫy nhiệt động lực học được lắp đặt thay bằng mẫu bẫy hơi kiểu Phao phù hợp theo kiến nghị | Cái | B | 18
3 | Hơi rò rỉ ước tính | kg/ngày | C | 1.233
4 | Số ngày làm việc trong năm | Ngày | D | 365
5 | Chi phí 1 kg hơi | Đồng | E | 1.242
6 | Tiết kiệm định kỳ hằng năm | Triệu đồng | F = C × D × E | 559
7 | Chi phí thực hiện một lần | Triệu đồng | G | 180
8 | Thời gian hoàn vốn | Tháng | H = G/F × 12 | 4

## Slide 82
Ví dụ 5: Thu hồi và tái sử dụng hơi giãn áp trong một hệ thống sản xuất khác có sử dụng lò hơi đốt dầu FO.
Hệ thống ban đầu:
  – Nước ngưng từ thiết bị xử lý quay trở về bình chứa nước ngưng, từ đây, nước ngưng được bơm trở lại lò hơi, nhưng hơi giãn áp bị thất thoát vào môi trường.
  – Có một thiết bị trao đổi nhiệt để gia nhiệt không khí tươi, bằng cách sử dụng hơi trực tiếp. Do đó, không khí tươi đã được gia nhiệt để cấp cho lò hơi.
  Việc mất mát hơi giãn áp dẫn đến tổn thất nhiệt.
Giải pháp thực hiện:
  – Trong quá trình kiểm toán năng lượng, kiểm toán viên đề xuất lắp đặt hệ thống thu hồi hơi giãn áp, được lắp tại điểm thông gió của hơi giãn áp.
  – Nhiệt có trong hơi giãn áp đủ để gia nhiệt cho không khí tươi, như vậy tiết kiệm được hơi trực tiếp.
Tiết kiệm:
  – Tiết kiệm định kỳ hằng năm: 296 triệu đồng.
  – Chi phí thực hiện một lần: 135 triệu đồng.
  – Thời gian hoàn vốn: 5 tháng.

## Slide 83
Ví dụ 5:
Hệ thống ban đầu
Hệ thống sau áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng

## Slide 84
Bảng tính toán thu hồi hơi giãn áp
STT | Mô tả | Đơn vị đo | Công thức/ký hiệu | Giá trị
1 | Tiêu thụ hơi trung bình hiện tại (theo lưu lượng hơi đồng hồ) | kg/giờ | A | 800
2 | Áp suất hơi ở bẫy hơi trong bộ sấy | kg/cm2 | B | 5
3 | Tổng lượng hơi giãn áp tức thời được sản xuất ở 1 kg/cm2 | % | C | 7
4 | Tổng lượng hơi giãn áp tức thời | kg/giờ | D | 56
5 | Nhiệt ẩn của hơi giãn áp tức thời ở 1 kg/cm2 | kcal/kg | E | 525
6 | Lượng nhiệt thu hồi giả thiết 80% | kcal/h | F = D × E × 80% | 23525
7 | Lượng dầu FO tiết kiệm được (tương ứng với nhiệt trị FO là 10200 kcal/kg và hiệu suất lò hơi là 82%) | kg/giờ | G = F/(10200 × 0,82) | 3
8 | Số giờ vận hành hằng năm của bộ sấy (277 ngày/năm × 13 giờ/ngày) | Giờ/năm | H | 3601
9 | Tiết kiệm nhiên liệu hằng năm | Kg/năm | I = G × H | 10639
10 | Chi phí nhiên liệu tiết kiệm hằng năm (theo giá nhiên liệu 30000 đồng/kg) | Triệu VNĐ/năm | J = I × 0,03 | 319
11 | Chi phí thực hiện một lần | Triệu đồng | K | 115
12 | Thời gian hoàn vốn | Tháng | L = K × 12/J | 4,3

## Slide 85
Ví dụ 6: Lắp đặt thêm bộ sấy không khí để tăng cường tận dụng nhiệt khí thải
Hiện trạng: Lò hơi được trang bị bộ sấy không khí nhưng bộ sấy không khí kiểu dòng chảy ngược hiện bị giới hạn nhiệt độ không khí trong khoảng 160 oC do vấn đề ăn mòn ở nhiệt độ thấp.

## Slide 86
Giải pháp: Lắp đặt thêm bộ sấy không khí sơ cấp kiểu song song phía sau bộ sấy không khí cũ (tính theo đường khói) để giảm chênh lệch nhiệt độ giữa không khí, khói thải, giảm hiện tượng ăn mòn và tiết kiệm nhiên liệu.
Ví dụ 6: Lắp đặt thêm bộ sấy không khí để tăng cường tận dụng nhiệt khí thải

## Slide 87
<Nhiệt thu hồi từ khí thải bằng bộ sấy sơ bộ không khí >
< Lượng nhiệt không khí nhận được >
Ví dụ 6: Lắp đặt thêm bộ sấy không khí để tăng cường tận dụng nhiệt khí thải
Vị trí | Tiêu thụ nhiên liệu (ℓ/h) | Lượng khí thải lý thuyết (Nm3/kg) | Lượng không khí lý thuyết (Nm3/kg) | Bộ sấy không khí |  | Khí thải |  | Tỉ lệ không khí thừa | Lượng nhiệt thu hồi (kcal/h)
 |  |  |  | Nhiệt độ vào (℃) | Nhiệt độ ra (℃) | Nhiệt dung riêng (kcal/ Nm2) | Nồng độ Oxy dư (%) |  | 
Bộ sấy kk thứ cấp (sẵn có) | 545 (517,7) | 11,443 | 10,709 | 350 | 233 | 0,33 | 2,8 | 1,155 | 241.759
Bộ sấy kk sơ cấp (mới) | 545 (517,7) | 11,443 | 10,709 | 233 | 180 | 0,33 | 2,8 | 1,155 | 116.402
Vị trí | Tiêu thụ nhiên liệu (ℓ/h) | Lượng không khí lý thuyết (Nm3/kg) | Bộ sấy không khí |  | Nhiệt dung riêng (kcal/ Nm2) | Tỉ lệ không khí thừa | Lượng nhiệt thu hồi (kcal/h)
 |  |  | Nhiệt độ vào (℃) | Nhiệt độ ra (℃) |  |  | 
Bộ sấy không khí cũ | 545 (517,7) | 10,709 | 20 | 133 | 0,31 | 1,155 | 210.414
Lắp thêm bộ sấy kk mới | 545 (517,7) | 10,709 | 133 | 186 | 0,31 | 1,155 | 101.237

## Slide 88
Ví dụ 7: Tiết kiệm nhiên liệu bằng cách giảm áp suất hơi (Nồi hơi trực lưu 2t/h)
Hiện trạng: Hệ thống lò hơi

## Slide 89
Ví dụ 7: Tiết kiệm nhiên liệu bằng cách giảm áp suất hơi (Nồi hơi trực lưu 2t/h)
<Cân bằng năng lượng>
< Hiệu suất trao đổi nhiệt nước nóng >

## Slide 90
Ví dụ 7: Tiết kiệm nhiên liệu bằng cách giảm áp suất hơi (Nồi hơi trực lưu 2t/h)
<Thay đổi hiệu suất theo áp suất hơi>

## Slide 91
[Phương pháp cải tiến]
Có thể sản xuất nước nóng 60 ℃ bằng cách giảm áp suất hơi nước càng nhiều càng tốt (Diện tích bề mặt của bộ trao đổi nhiệt hiện tại là đủ).
Tuy nhiên, xét đến kích thước (80A) và tổn thất áp suất của đường ống hơi hiện tại, mục tiêu là giảm áp suất hơi nước xuống 3,5 kg/cm2g.
(Hiệu ứng cải tiến) Tăng khả năng thu hồi nhiệt thải và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu bằng cách tăng chênh lệch nhiệt độ giữa hơi nước và khí thải bằng cách giảm áp suất tạo hơi nước.
Giảm mức tiêu thụ propan khoảng 0,5 kg/h (tiết kiệm nhiên liệu khoảng 1,0%) / Cải thiện hiệu suất lò hơi bằng cách giảm nhiệt độ khí thải (87,8% → 88,3%).
Ví dụ 7: Tiết kiệm nhiên liệu bằng cách giảm áp suất hơi (Nồi hơi trực lưu 2t/h)

## Slide 92
CẢM ƠN