## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Quản lý Doanh nghiệp
Module 14:
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong
hệ thống lạnh và điều hòa không khí

## Slide 2: MỤC TIÊU
Giải thích nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh
Đánh giá hiệu suất làm lạnh của một hệ thống lạnh qua COP và IPLV
Nhận biết các vấn đề khiến hệ thống lạnh có hiệu suất thấp
Đề xuất và thực thi một số giải pháp tiết kiệm năng lượng

## Slide 3: NỘI DUNG
Nguyên lý hoạt động và hiệu suất của hệ thống lạnh COP và IPLV
Vận hành hệ thống lạnh hiệu quả
Các nghiên cứu điển hình

## Slide 4
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU SUẤT CỦA MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ (ĐHKK)

## Slide 5: Nguyên lý hệ thống lạnh
Van tiết lưu
Máy nén
Giàn ngưng
Giàn bay hơi
Lỏng + Hơi thấp áp
Lỏng cao áp
Hơi nóng cao áp
Hơi lạnh thấp áp
Thu nhiệt
Thải nhiệt
3
1
4
2

## Slide 6: Chu trình máy lạnh nén hơi

## Slide 7: Hệ số hiệu quả năng lượng COPM và chỉ số tiêu thụ điện năng PIC
COP= (h1–h4)/(h2 - h1)

## Slide 8: COP, PIC và mức độ tiết kiệm năng lượng
NGUYÊN TẮC: trong cùng điều kiện vận hành và phụ tải lạnh, COP càng lớn, PIC càng nhỏ, TKNL càng lớn

## Slide 9: Hệ số chạy non tải tích hợp IPLV
Dùng đánh giá thực tế hơn hiệu quả NL của HT ĐHKK
Đối với các loại công trình ĐHKK ở Mỹ.
Đối với Việt nam.
Chay giờ hành chinh: IPLV = 0,018A + 0,501B + 0,481C + 0D
Chạy liên tục: IPLV = 0,012A + 0,423B + 0C + 0,565D

## Slide 10: Các giải pháp TKNL cho máy lạnh
Các giải pháp TKNL cho máy lạnh
Giảm tổn thất nhiệt
Sử dụng máy đúng chủng loại và hiệu suất cao
Thi công lắp đặt, vận hành, bảo trì bảo dưỡng đúng kỹ thuật
Các giải pháp khác
Cách nhiệt, cách ẩm phòng lạnh, kho lạnh; hệ thống máy lạnh
Tránh rò KK lạnh; kiểm soát thông gió.
Chọn máy nén hiện đại, hiệu suất cao
Chọn các thiết bị bay hơi, ngưng tụ, thiết bị phụ phù hợp, hiệu suất cao
Chọn phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh phù hợp (đóng/ ngắt hoặc biến tần), phương pháp điều chỉnh năng suất thiết bị phụ (bơm, quạt) tối ưu (biến tần)
Chọn đúng chủng loại (1 cấp, 2 cấp, giải nhiệt gió, giải nhiệt nước, trực tiếp, gián tiếp) và phù hợp mục đích sử dụng.
Bơm nhiệt nóng lạnh
Sử dụng nhiệt thải (hơi thừa, nước thải,…) chạy máy lạnh hấp thụ, máy lạnh ejectơ
Tích lạnh
Đảm bảo các thông số vận hành cho phép; vận hành tối ưu hệ thống
Bảo trì bảo dưỡng định kỳ đúng quy định
Thi công lắp đặt thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ, thiết bị phụ, đường ống dẫn,… đúng kỹ thuật và tối ưu
Hạn chế các nguồn nhiệt thừa phát sinh trong phòng lạnh.

## Slide 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến COP
- Nhiệt độ ngưng tụ - Nhiệt độ bay hơi - Nhiệt độ quá nhiệt hơi hút - Nhiệt độ quá lạnh lỏng - Độ hoàn thiện của máy nén - Độ tương thích giữa các thiết bị trong hệ thống - Điều kiện lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa. - Khả năng kết hợp sử dụng lạnh và nhiệt ( bơm nhiệt nóng lạnh kết hợp).

## Slide 12: Các bộ phận cần lưu ý trong quá trình vận hành
Thiết bị ngưng tụ
Thiết bị bay hơi
Máy nén
Bảo ôn
Các thiết bị khác

## Slide 13: Thiết bị ngưng tụ và hiệu suất máy
1
2
3
P2,3
P1,4
h3,4
h1
h2
6
7
h6,7
h5
P6
Năng suất lạnh
4
5
h
Lgp
T2
T2’
T2 > T2’
  Năng lượng tiêu thụ giảm đi khoảng 2,5% nếu nhiệt độ ngưng tụ giảm 10C
Các đường đặc tính của máy nén

## Slide 14: Lựa chọn thiết bị ngưng tụ
Mua mới
Đầu tư hệ thống có hiệu suất cao
Các thông số kỹ thuật vận hành đúng với công bố
Thay thế
Năng suất giải nhiệt không thấp hơn thiết bị được thay thế
Các thông số kỹ thuật vận hành đúng với công bố

## Slide 15: Vấn đề với thiết bị ngưng tụ
- Áp suất ngưng tụ vượt quá giới hạn
- Năng suất lạnh giảm
Phân phối nước, không khí vào
Môi chất giải nhiệt
Các bề mặt trao đổi nhiệt
Công suất tháp giải nhiệt

## Slide 16: Vận hành thiết bị ngưng tụ
Nhiệt độ và lưu lượng môi chất giải nhiệt
Các vòi phun tháp giải nhiệt
Bề mặt trao đổi nhiệt
Khí không ngưng
Bức xạ

## Slide 17: Thiết bị bay hơi và hiệu suất máy
Năng lượng tiêu thụ giảm đi khoảng 3% nếu nhiệt độ bay hơi tăng 1OC
h
1
2
3
4
h3,4
h1
h2
6
5
h6
7
P2,3,6
P7,5
P1,4
Lgp
h5
T1
T1’
T1’ > T1
Các đường đặc tính của máy nén

## Slide 18: Tối ưu hóa thiết bị bay hơi
Sử dụng van tiết lưu điện tử
Dùng bộ kiểm soát quá trình xả đá, quạt và điện trở sưởi
Dùng bơm dịch lỏng
Sử dụng hệ thống tối ưu hóa áp suất hút thay đổi theo nhiệt độ môi trường

## Slide 19: Vận hành thiết bị bay hơi
Giữ nhiệt độ bay hơi cao hợp lí
Tránh dầu bị đi vào bộ bay hơi
Giữ bề mặt trao đổi nhiệt sạch
Kiểm tra các bộ điều khiển nhiệt

## Slide 20: Bố trí lắp đặt ống dẫn
Giảm sụt áp trên đường ống tác nhân lạnh, ống gió và ống nước:
  Kích thước, chiều dài ống và van phải thích hợp;
  Giảm thiểu số lượng khớp nối, co.
Tuần hoàn không khí lạnh hoặc dùng làm lạnh sơ bộ không khí tươi nếu có thể.

## Slide 21: Giảm phụ tải lạnh cho hệ thống
Hạn chế nguồn nhiệt xâm nhập từ bên ngoài
Hạn chế nguồn nhiệt phát sinh từ bên trong

## Slide 22: Bảo ôn hệ thống lạnh
Bảo ôn các vị trí có nhiệt độ thấp hơn môi trường
Phát hiện lớp bảo ôn không đạt yêu cầu: có hiện tượng đọng sương trên bề mặt bảo ôn

## Slide 23: Lựa chọn vật liệu bảo ôn
Vật liệu bảo ôn
Bề dày lớp bảo ôn
Vật liệu |  | 
Xốp Polyurethane | 40 | 0.03
Xốp Polystirol | 30 | 0.035

## Slide 24: VÍ DỤ
Tính lượng nhiệt tổn thất bằng thực nghiệm trên đường ống dẫn nước lạnh

## Slide 25: Một số vấn đề khác trong quá trình vận hành
Bơm, quạt vẫn hoạt động khi máy nén dừng/chưa hoạt động
Nước lạnh bị trộn lẫn với nước hồi về
Cài đặt nhiệt độ nước lạnh quá thấp
Sử dụng các máy có COP thấp để chạy phụ tải nền

## Slide 26: CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG KHÁC
Sử dụng biến tần, kỹ thuật số... để điều chỉnh năng suất lạnh, năng suất nhiệt.
Sử dụng bồn trữ lạnh, trữ nhiệt.
Sử dụng hơi thừa nhiệt thừa, khói thải để chạy máy lạnh hấp thụ máy lạnh ejectơ.
Sử dụng máy lạnh và bơm nhiệt địa nhiệt...

## Slide 27: Sử dụng biến tần (VSD)
Lắp biến tần điều chỉnh năng suất cho các thiết bị:
  Bơm nước lạnh
  Bơm nước giải nhiệt
  Quạt giàn lạnh (AHU, PAU)
  Quạt tháp giải nhiệt

## Slide 28: Lắp biến tần cho bơm nước lạnh
Van ba ngã
Dàn lạnh
Bình bay hơi
VSD
Áp suất
Đóng cửa thứ 3

## Slide 29: Lắp biến tần cho quạt giàn lạnh
giàn lạnh
VSD
Cảm biến áp suất, nhiệt độ,…
Môi chất lạnh vào

## Slide 30: Lắp biến tần cho quạt giàn ngưng, tháp, bơm nước giải nhiệt
Bình ngưng
T1
T2
T1 > T2
VSD
VSD
Nhiệt độ
Tháp giải nhiệt

## Slide 31: Sử dụng hệ thống bồn trữ lạnh
Mục đích ứng dụng:
  Tận dụng chế độ điện 3 giá
  San bằng phụ tải đỉnh, giảm công suất thiết kế máy

## Slide 32: Giảm chi phí điện nhờ hệ thống bồn trữ lạnh

## Slide 33: Giảm công suất máy nhờ hệ thống bồn trữ lạnh

## Slide 34: Sơ đồ nguyên lý HT bồn trữ lạnh

## Slide 35: Chế độ 1: Làm lạnh bình thường

## Slide 36: Chế độ 2: Trữ lạnh

## Slide 37: Chế độ 3: Sử dụng bồn trữ lạnh

## Slide 38: Chế độ 4: Chạy hỗ trợ

## Slide 39: CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH
Ví dụ 1: Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống lạnh bằng cách nạp đủ môi chất lạnh trong một nhà máy sữa.
Hiện trạng hệ thống:
– Toàn bộ hệ thống lạnh bao gồm ống dẫn trong bể lạnh (ice bank tank – IBT), bình ngưng tụ và thiết bị thu gom không được nạp đủ amoniac (môi chất lạnh). Kết quả này làm giảm công suất hệ thống và tiêu thụ nhiều điện năng hơn, cụ thể do áp suất hút thấp và quá nhiệt đầu hút cao.
– Các tín hiệu điển hình do thiếu amoniac quan sát được tại nhà máy sữa là mức băng trong bể lạnh thấp và "không" nhìn thấy mức chất lỏng trong thiết bị thu gom.
– Tương tự như vậy, tất cả các ống dẫn làm mát trong kho bảo quản lạnh, tủ đông lạnh sâu cũng thiếu amoniac. Mức "ước lượng" cần thiết của toàn bộ hệ thống lạnh là 4.000 kg so với mức khoảng 2.000 kg trong hệ thống hiện tại.
– Không có bộ điều khiển mức chất lỏng trong bể lạnh (IBT) cũng như kho lạnh.
– Do thiếu lưu thông amoniac, máy nén mất nhiều thời gian và năng lượng để cung cấp các hiệu ứng làm mát cần thiết.

## Slide 40: CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH
Giải pháp tiết kiệm năng lượng:
Để đạt được tiêu thụ điện năng thấp hơn và/hoặc để vận hành thiết bị lạnh ít thời gian hơn, các hành động sau đây được đề xuất:
– Nạp amoniac vào toàn bộ hệ thống lạnh để ít nhất giữ lại mức chất lỏng ở mức một phần tư trong thiết bị thu gom trong điều kiện đầy tải.
– Lắp thiết bị tự động điều khiển mức chất lỏng trong bể lạnh và ống dẫn trong kho bảo quản lạnh sâu.
Tiết kiệm hằng năm: (208.318 kWh / năm × 2.000 đồng/kWh) = 416,6 triệu đồng. Đầu tư: 90 triệu đồng.
Thời gian hoàn vốn: 2,6 tháng.

## Slide 41: CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH
Ví dụ 2: Hiện trạng hệ thống:
– Theo đánh giá cho thấy một số thiết bị bị tắc nghẽn do dòng chất lỏng khô làm giảm hiệu suất.
– Các thiết bị này được lựa chọn và thiết kế chỉ cho vận hành 16 – 18 giờ.
– Thời gian vận hành này bị kéo dài do thiếu bảo trì hoặc hở cửa bất thường
Giải pháp tiết kiệm năng lượng:
– Lắp đặt một đồng hồ đo thời gian tại một phòng làm lạnh sâu trong nhà bếp chính, nó cho thấy các máy nén chạy cả ngày đêm ngoại trừ thời gian rã đông bắt buộc 1 giờ, có nghĩa là máy nén hoạt động 23 giờ/ngày.
– Máy nén hoạt động liên tục có nghĩa là hệ thống không dư công suất và khi có tình trạng quá tải, nhiệt độ phòng lạnh sẽ có xu hướng tăng lên.
– Do đó, việc vận hành máy nén liên tục trong phòng lạnh gây tổn thất năng lượng.
– Đề xuất giảm thời gian hoạt động của máy nén còn 20 giờ/ngày.

## Slide 42: CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH
Ví dụ 3: Hiện trạng hệ thống:
– Tại một nhà máy sữa, máy nén KC2 phục vụ các kho lạnh bảo quản sữa và phòng làm cứng bơ, hiện tại tiêu thụ nhiều năng lượng hơn 66% so với thiết kế. Công suất tiêu thụ thực tế là 25 kW so với công suất định mức 15 kW tại các điều kiện hoạt động hiện tại (áp suất hút 1,25 kg/cm2 và áp suất xả 10 kg/cm2).
– KC2 đã không được đại tu trong hơn một thập kỷ và do đó hiệu quả năng lượng của nó rất thấp.

## Slide 43: Chế độ 4: Chạy hỗ trợ
Giải pháp tiết kiệm năng lượng:
– Đại tu KC2 bởi đơn vị có khả năng và được cấp phép.
– Tất cả các bộ phận bị hao mòn của KC2 được thay thế.
– Máy nén được lắp ráp với các giới hạn dung sai cho phép được nhà sản xuất khuyến cáo nhằm đạt hiệu quả tối ưu.
– Đo điện năng tiêu thụ sau khi đại tu và so sánh với biểu đồ điện năng của nhà sản xuất để cải tiến trong quá trình đại tu.
– Đồng hồ đo giờ được lắp đặt để theo dõi thời gian vận hành.

## Slide 44: CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH
Ví dụ 4: Hiện trạng hệ thống:
Ảnh hưởng của khử cặn bình ngưng:
– Bể lạnh và các máy nén kho lạnh được kết nối với ba bình ngưng thẳng đứng, một trong số chúng ở chế độ dự phòng. Các ống bình ngưng bị cặn do đó dẫn tới giảm công suất bình ngưng.
– Tất cả các bình ngưng đều đang hoạt động để bù đắp sự giảm công suất do cặn.
– Vận hành bình ngưng thứ ba làm tăng ít nhất 25% lượng nước lưu thông so với vận hành hai bình ngưng dẫn đến lãng phí năng lượng.
Giải pháp đã được thực hiện:
Làm sạch cặn bám trong ống bên trong bình ngưng.
Tiết kiệm:
– Tiết kiệm hằng năm: 48,4 triệu đồng.
– Chi phí đầu tư: 27 triệu đồng.
– Thời gian hoàn vốn: 7 tháng.

## Slide 45: CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH
Bảng tính toán tiết kiệm năng lượng cho ví dụ 4

## Slide 46
CẢM ƠN