## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Module 11:
Sử dụng năng lượng TK&HQ trong hệ thống điện và động cơ điện
Đối tượng: Quản lý Doanh nghiệp

## Slide 2: MỤC TIÊU CỦA HỢP PHẦN
Hiểu được các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống cung cấp điện
Hiểu được các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho động cơ điện

## Slide 3
Nghiên cứu trường hợp & thảo luận
Bạn có nghĩ hệ thống điện và động cơ điện trong công ty của bạn có hiệu quả không?
Vui lòng chia sẻ một câu chuyện thành công: Xem xét các trường hợp trong ngành mà các biện pháp tiết kiệm năng lượng đã dẫn đến tiết kiệm chi phí.
Xem xét thất bại: Thảo luận các trường hợp mà tình trạng kém hiệu quả vẫn tiếp diễn mặc dù đã có các biện pháp can thiệp.

## Slide 4
Đánh giá chất lượng điện năng
Chất lượng điện năng:
Thuật ngữ dùng để chỉ độ ổn định của điện áp và tần số
Chất lượng điện năng: tập hợp các giới hạn của các thông số điện cho phép hệ thống điện hoạt động hiệu quả nhất và tuổi thọ của các thiết bị dài nhất
Các chỉ tiêu của chất lượng điện năng
Điện áp
Tần số

## Slide 5
Các thông số cần thu thập
Công suất hoạt động max, min, trung bình
Hệ số công suất cosφ
Sự cân bằng giữa các pha
Độ méo sóng hài
Điện năng tiêu thụ từng hệ thống, khu vực
Cần phải lắp đặt các đồng hồ đo đạc tại tủ phân phối chính, các tuyến tải chính và các phụ tải tiêu thụ điện lớn…

## Slide 6
Quản lý phụ tải
Đơn giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất kể từ ngày 04/5/2023
Các doanh nghiệp mua điện theo đơn giá 3 giá theo quy định, gồm: giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm

## Slide 7
Quản lý vận hành phụ tải tránh giờ cao điểm
=> Giảm chi phí năng lượng.
Phương pháp thực hiện
Lập lịch trı̀nh vận hành thiết bị công suất lớn để tránh việc hoạt động trong giờ cao điểm có giá điện cao
Phân tích và tiếp cận các bản vẽ sơ đồ vận hành và quy trı̀nh để cải thiện hệ số tải, từ đó giảm được nhu cầu tối đa
Tạm thời dừng các tải không cần thiết khi nhu cầu tối đa có xu hướng đạt mức giới hạn đã được thiết lập.
Quản lý phụ tải

## Slide 8
Theo dõi một phụ tải điển hình
Quản lý phụ tải

## Slide 9
Ví dụ tính toán hiệu quả kinh tế
Công suất phụ tải 100 kW ở cấp điện áp 0,4kV
Công suất cắt giảm được là 30kW
Thời gian cắt giảm được: 04 giờ/ngày tại khung giờ cao điểm để chuyển sang vận hành vào giờ bình thường
=> Chi phí tiết kiệm được hàng ngày của nhà máy sẽ là
C = 30 × 4 × (3.055 - 1.661) = 167.280 đồng/ngày
Quản lý phụ tải

## Slide 10
- Hệ số công suất thấp gây ra những ảnh hưởng xấu về kinh tế và kỹ thuật, gây ra sụt áp trên đường dây và tổn thất công suất trên đường truyền.
- Công suất từ 40 kW trở lên và có hệ số công suất cosφ < 0,9 phải mua công suất phản kháng theo Thông tư 15/2014/TT-BCT.
Bù công suất phản kháng

## Slide 11
Bù công suất phản kháng đảm bảo
=> Giảm chi phí hóa đơn điện, đảm bảo các yếu tố kinh tế - kỹ thuật trong hệ thống truyền tải.
Phương pháp thực hiện
Công suất bù
Q = P*k.
Trong đó
P (kW): công suất của thiết bị
k: hệ số bù
Bù công suất phản kháng

## Slide 12
Ví dụ tính toán hiệu quả kinh tế
- Công suất phụ tải 30 kW; Hệ số công suất là 0.7
- Chi phí hóa đơn năng lượng là 252 triệu đồng/năm
- Hệ số công suất sau khi bù là 0,95
=> Hệ số bù công suất: k = 0,69
=> Công suất bù
Q = 30 × 0,69 = 20,7 KVAr.
=> Hệ số bù chi phí: k = 28,57%.
=> Chi phí tiết kiệm:
C = 252 x 28,57% = 72 triệu đồng/năm.
Thông tư 15/0214/TT-BCT ngày 28/5/2014 của Bộ Công thương
Bù công suất phản kháng

## Slide 13: Nâng cao hệ số công suất
Qb = P.(tg1 – tg2)
tg1 : trước khi bù
tg2 : sau khi bù
Notes: Giới thiệu bảng tra dung lượng bù được cung cấp trong tài liệu học viên/ Introducing the compensation capacity lookup table provided in the delegates materials
Ví dụ: xí nghiệp có P = 0,9 MW; Q = 0,8 MVAr (ứng với cos = 0,75). Nếu đặt tụ nâng cos lên 0,95 thì sau bao lâu sẽ lấy được vốn? (biết Tmax = 4500 h). Giả sử là khi cos = (0,8-0,9) thì tiền điện là 700 đ/kWh, còn khi cos lớn hơn 0,9 thì giá tiền điện giảm 1% cho mỗi trị cos tăng 0,01 và ngược lại khi cos nhỏ hơn 0,9 thì giá tiền điện tăng 1% cho mỗi trị cos giảm 0,01
For example: an enterprise has P = 0.9 MW; Q = 0.8 MVAr (corresponding to cos = 0.75). If we set the capacitor to raise cos to 0.95, how long will it take to get the capital back? (know Tmax = 4500 h). Suppose that when cos = (0.8-0.9), the electricity bill is 700 VND/kWh, and when cos is greater than 0.9, the electricity price decreases by 1% for each 0.01 increase in cos And vice versa, when cos is less than 0.9, the electricity price increases by 1% for each decrease in cos of 0.01.
Dung lượng tụ cần đặt/ Capacitor capacity required:
QC = P(tg1 – tg2) với tg1, tg2 là tangen trước và sau khi bù
QC = P(tg1 – tg2) with tg1, tg2 being the tangen before and after compensation
QC = P(0,89 – 0,33) = 0,5 MVAr
Nếu lắp 2 bộ tụ 240 kVAr tổng số tiền đầu tư là: 26.460.000*2 = 52.920.000 đ
If installing 2 sets of 240 kVAr capacitors, the total investment amount is: 26,460,000*2 = 52,920,000 VND
Với hệ số cos = 0,75, giá tiền điện hiện tại là: 700đ (1 + 5%) = 735 đ/kWh
With the coefficient cos = 0.75, the current electricity price is: 700 VND (1 + 5%) = 735 VND/kWh
Nếu như nâng cos lên 0,95, giá điện là: 665 đ/kWh
If cos is raised to 0.95, the electricity price is: 665 VND/kWh
Với Tmax = 4500 h, số tiền phải trả trước khi đặt tụ trong một năm là
With Tmax = 4500 h, the amount to be paid before placing the capacitor for one year is
Z1 = 4500 * 0,9 * 1000 * 735 = 2.976.750.000 đ
Sau khi đặt tụ, số tiền điện phải trả trong năm là: (chưa tính giảm tổn thất)
After placing the capacitor, the amount of electricity to be paid during the year is: (excluding loss reduction)
Z2 = 4500* 0,9 * 1000* 665 = 2.693.250.000 đ
Thời gian hoàn vốn là hơn 2 tháng/ Payback period is more than 2 months.

## Slide 14: Vị trí lắp đặt tụ bù
Bù tập trung: Lắp đặt tại trạm biến áp, chỉ bù cos cho máy biến áp
Ưu điểm: Đơn giản
Nhược điểm: Chỉ giảm chi phí điện. Không giảm tổn thất truyền tải cho nhà máy.
Bù nhóm: Lắp đặt tại tủ phân phối trong các phân xưởng của nhà máy
Ưu điểm: Giảm tổn thất trạm biến áp, dây dẫn đến phân xưởng
Nhược điểm: Không giảm tổn thất truyền tải cho thiết bị, khó bảo quản kiểm soát.
Bù riêng rẽ: Lắp đặt tại động cơ
Ưu điểm: Giảm tổn thất truyền tải trên lưới cung cấp điện cho nhà máy
Nhược điểm: Khó bảo trì, kiểm soát.
Notes: Giới thiệu bảng tra dung lượng bù được cung cấp trong tài liệu học viên/ Introducing the compensation capacity lookup table provided in the delegates materials
Ví dụ: xí nghiệp có P = 0,9 MW; Q = 0,8 MVAr (ứng với cos = 0,75). Nếu đặt tụ nâng cos lên 0,95 thì sau bao lâu sẽ lấy được vốn? (biết Tmax = 4500 h). Giả sử là khi cos = (0,8-0,9) thì tiền điện là 700 đ/kWh, còn khi cos lớn hơn 0,9 thì giá tiền điện giảm 1% cho mỗi trị cos tăng 0,01 và ngược lại khi cos nhỏ hơn 0,9 thì giá tiền điện tăng 1% cho mỗi trị cos giảm 0,01
For example: an enterprise has P = 0.9 MW; Q = 0.8 MVAr (corresponding to cos = 0.75). If we set the capacitor to raise cos to 0.95, how long will it take to get the capital back? (know Tmax = 4500 h). Suppose that when cos = (0.8-0.9), the electricity bill is 700 VND/kWh, and when cos is greater than 0.9, the electricity price decreases by 1% for each 0.01 increase in cos And vice versa, when cos is less than 0.9, the electricity price increases by 1% for each decrease in cos of 0.01.
Dung lượng tụ cần đặt/ Capacitor capacity required:
QC = P(tg1 – tg2) với tg1, tg2 là tangen trước và sau khi bù
QC = P(tg1 – tg2) with tg1, tg2 being the tangen before and after compensation
QC = P(0,89 – 0,33) = 0,5 MVAr
Nếu lắp 2 bộ tụ 240 kVAr tổng số tiền đầu tư là: 26.460.000*2 = 52.920.000 đ
If installing 2 sets of 240 kVAr capacitors, the total investment amount is: 26,460,000*2 = 52,920,000 VND
Với hệ số cos = 0,75, giá tiền điện hiện tại là: 700đ (1 + 5%) = 735 đ/kWh
With the coefficient cos = 0.75, the current electricity price is: 700 VND (1 + 5%) = 735 VND/kWh
Nếu như nâng cos lên 0,95, giá điện là: 665 đ/kWh
If cos is raised to 0.95, the electricity price is: 665 VND/kWh
Với Tmax = 4500 h, số tiền phải trả trước khi đặt tụ trong một năm là
With Tmax = 4500 h, the amount to be paid before placing the capacitor for one year is
Z1 = 4500 * 0,9 * 1000 * 735 = 2.976.750.000 đ
Sau khi đặt tụ, số tiền điện phải trả trong năm là: (chưa tính giảm tổn thất)
After placing the capacitor, the amount of electricity to be paid during the year is: (excluding loss reduction)
Z2 = 4500* 0,9 * 1000* 665 = 2.693.250.000 đ
Thời gian hoàn vốn là hơn 2 tháng/ Payback period is more than 2 months.

## Slide 15
    Giảm thiểu sóng hài
Sóng hài làm quá tải đường dây và biến áp; Làm tăng nhiệt độ hệ thống và gây nhiễu lên lưới điện; Làm quá tải hệ thống điện.
Khi tổng các dòng điện hài cao hơn giới hạn cho phép sẽ gây hư hỏng bất ngờ của máy móc, khiến vận hành trì trệ đồng thời gây nguy cơ cháy nổ và tổn thất điện năng.

## Slide 16
Cần áp dụng các biện pháp giảm thiểu sóng hài
Phương pháp thực hiện
Dùng cuộn kháng lọc sóng hài: Đây là phương pháp được nhiều người tin dùng và sử dụng nhất
Dùng bộ lọc thụ động: Gồm hai loại là bộ lọc có thứ tự 0 và bộ lọc tích cực. Với bộ lọc có thứ tự 0 chúng là giảm hoặc triệt tiêu sóng hài tương thích với máy biến áp quấn vòng dây. Trong khi đó bộ lọc tích cực sẽ làm giảm thiểu sóng hài bằng việc tạo ra các sóng hài đối nghịch
Sử dụng biến tần có sóng hài thấp: Dùng chỉnh lưu IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) để thay thế cho các diode trong bộ chỉnh lưu truyền thống của biến tần.
    Giảm thiểu sóng hài

## Slide 17
Hiệu quả kinh tế
Giảm chi phí năng lượng: Các giải pháp cải thiện chất lượng điện năng có thể giảm nhiệt, độ rung và tiếng ồn trong động cơ không đồng bộ. Kết quả là giảm chi phí năng lượng, cải thiện hiệu suất các thiết bị tiêu thụ năng lượng
Nâng cao tuổi thọ thiết bị: Tuổi thọ của thiết bị cũng bị ảnh hưởng bởi chất lượng điện năng kém, nghĩa là sẽ có nhiều chi phí liên quan đến bảo trì và thay thế tài sản khấu hao
    Giảm thiểu sóng hài

## Slide 18: Loại trừ dòng trên dây trung tính
Cân bằng phụ tải các pha
Định kỳ đo dòng dây trung tính/ dòng pha
Đo ở những thời điểm khác nhau trong ngày

## Slide 19: Các giải pháp quản lý lưới điện thông minh (Smart Grid)
Trên thế giới đã áp dụng các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu suất, độ tin cậy và tích hợp năng lượng tái tạo như sau:
Hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến (Advanced Energy Management Systems - EMS) => Tối ưu hóa điều độ điện, giám sát thời gian thực và dự báo nhu cầu.
Hệ thống quản lý phân phối điện (Distribution Management System - DMS) => Giám sát lưới phân phối trung – hạ thế, phát hiện sự cố, định vị và cô lập vùng lỗi.
Triển khai công tơ thông minh (Smart Metering & AMI – Advanced Metering Infrastructure) => o đếm điện năng theo thời gian thực, giao tiếp 2 chiều giữa khách hàng và nhà cung cấp điện.
Ứng dụng AI & Big Data trong dự báo và vận hành => Dự báo phụ tải, dự đoán sự cố, tối ưu hóa vận hành hệ thống điện.

## Slide 20: Thực trạng quản lý phụ tải của đơn vị anh/chị nhằm giảm chi phí năng lượng trong giờ cao điểm?
THẢO LUẬN

## Slide 21
Nhận xét của anh/chị về hóa đơn điện sau
THẢO LUẬN

## Slide 22: Các cơ hội tiết kiệm điện trong hệ thống điện
Lắp đặt máy biến áp gần tâm phụ tải tránh tổn thất truyền tải: Sụt áp đường dây từ MBA về đến phụ tải max=2.5%
Xác định các máy biến áp hoạt động non tải và phân bố lại phụ tải: Hiệu suất máy biến áp cao nhất khi phụ tải 40-50%
Tránh hiện tượng lệch pha: Lệch pha điện áp điện áp dây <=1%, dòng điện <=10%
Sử dụng dây truyền tải có tiết diện phù hợp
Sử dụng cấp điện áp phù hợp, tránh cao áp hoặc thấp áp: Điện áp dây tốt nhất tại phụ tải từ 370-390V
Thường xuyên bảo trì bảo dưỡng: Các vị trí tiếp xúc, tránh mất pha…
Lắp hệ thống tụ bù phù hợp: Hệ số công suất tốt nhất tại phụ tải 0.95

## Slide 23: Các loại động cơ được sử dụng phổ biến
Động cơ rotor lòng sóc: Bao gồm nhiều lớp thép được xếp ở trong lõi cùng với các thanh đồng hoặc nhôm được đặt cách đều nhau
Động cơ rotor dây quấn: Lõi thép gồm các lá thép kỹ thuật điện giống Stator. Dây quấn được đặt trong lõi thép Rotor

## Slide 24: Chi phí vòng đời của động cơ
Chi phí năng lượng chiếm hơn 80% tổng chi phí toàn vòng đời của động cơ. Vì vậy, tối ưu hóa việc sử dụng động cơ sẽ giúp giảm đáng kể chi phí vận hành của động cơ.
Chart: 
| Chi phí đầu tư ban đầu | Chi phí bảo dưỡng | Chi phí điện
 | 0.2 | 0.12 | 0.68

## Slide 25: Các thông số cơ bản của động cơ
Tốc độ động cơ (vòng/phút): Là tốc độ định mức của động cơ
Tần số (Hz): Tại Việt Nam 50Hz
Số cực của động cơ: Thực chất là số cuộn dây quấn trên rotor, số cặp cực thường bằng 2, 4, 6, 8
Công suất động cơ (P) là công suất định mức của động cơ có đơn vị kW hoặc HP
Điện áp U (V), Dòng điện I (A)

## Slide 26: Các thông số cơ bản của động cơ
Hệ số công suất Cosφ: Thông qua hệ số công suất của động cơ có thể cho thấy động cơ đang hoạt động non tải hay đầy tải

## Slide 27
Hiệu suất của động cơ (h): Là thước đo khả năng biến đổi năng lượng điện thành cơ năng của động cơ điện. Hay nói cách khác là tỷ lệ của công cơ học đầu ra (Pout) và công suất điện tiêu thụ đầu vào (Pin). Pout thường được ghi trên nhãn động cơ
h = Pout/Pin
Nguyên nhân làm giảm hiệu suất động cơ:
Động cơ quấn lại nhiều lần
Động cơ chạy non tải
Chế độ bảo trì không tốt
Giải pháp khắc phục tổn thất động cơ:
Lựa chọn động cơ hiệu suất cao
Lựa chộn động cơ mới
Không quấn lại động cơ cũ nhiều lần
Các thông số cơ bản của động cơ

## Slide 28: Các cơ hội tiết kiệm điện cho động cơ điện
Lựa chọn động cơ phù hợp: Lựa chọn động cơ có công suất lớn hơn nhu cầu sẽ làm giảm hiệu suất hoạt động của động cơ
Hiệu suất của động cơ giảm đáng kể khi động cơ vận hành ở 30-40% tải định mức (non tải)

## Slide 29
Giảm thời gian hoạt động non tải của động cơ
Xem xét thay thế động cơ khi tải <40% công suất định mức
Các cơ hội tiết kiệm điện cho động cơ điện

## Slide 30
Lựa chọn động cơ hiệu suất cao: Nên sử dụng động cơ hiệu suất cao trong các trường hợp sau
Lắp đặt thiết bị mới
Có điều chỉnh lớn về dây chuyền sản xuất
Đầu tư động cơ dự phòng
Thay vì quấn lại động cơ cũ bị hư, xem xét đầu tư động cơ hiệu suất cao
Các cơ hội tiết kiệm điện cho động cơ điện

## Slide 31
Sử dụng biến tần điều khiển tốc độ động cơ: Bộ biến tần có tác dụng điều chỉnh tốc độ quay của động cơ với sự biến đổi của phụ tải
Biến tần được ứng dụng tốt nhất trong các trường hợp sau:
Khi có yêu cầu về thay đổi tốc độ/lưu lượng lưu chất: hệ thống có van tiết lưu, van bypass
Khi công suất thiết bị lớn hơn nhiều so với dòng tải cần thiết
Hệ thống có dòng chảy điều khiển bật, tắt theo chu kỳ
Các cơ hội tiết kiệm điện cho động cơ điện

## Slide 32
Sử dụng truyền động trực tiếp
Tiết kiệm: 5-15% điện năng
Các cơ hội tiết kiệm điện cho động cơ điện

## Slide 33
Bảo trì động cơ điện theo chu kỳ
Theo dõi tiếng máy chạy
Kiểm tra nhiệt độ động cơ
Lau chùi vệ sinh bên ngoài động cơ
Tra dầu nhớt bạc đạn/ổ trục
Đo điện năng tiêu thụ
Định kỳ bảo trì theo lịch trình quy định
Các cơ hội tiết kiệm điện cho động cơ điện

## Slide 34
Động cơ 55 kW, hoạt động 20-40% công suất
Động cơ 37kW, kết hợp sử dụng biến tần
Giảm 63% điện năng tiêu thụ
    Ví dụ điển hình
Notes: 34

## Slide 35: Nhà máy A đang sử dụng trạm biến áp có công suất định mức 3.000kVA. Công suất sử dụng hiện tại của trạm 2.500kVA. Hệ số công suất hiện tại tại trạm biến áp Cosφ = 0,80. Tổng tổn thất mang tải định mức của trạm 3,5kW, công suất lắp đặt của toàn nhà máy Pđm = 4.000kW. Nhà máy có kế hoạch lắp thêm tụ bù để tăng hệ số công suất từ Cosφ1 = 0,80 lên Cosφ2 = 0,98. Tính dung lượng cần bù và tính lượng CO2e giảm hằng năm biết trạm hoạt động 24h/ngày và 350 ngày/năm, giá điện 3.000 đồng/kWh, giá đầu tư ước tính tụ bù 200.000 đồng/đơn vị tụ bù. Hệ số đồng thời 80%. Hệ số tải 50%.
THẢO LUẬN

## Slide 36
CẢM ƠN